## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 16 11 2018
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2018-12-20 | 0.58333 | N | Guasto -
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2018-12-31 | 0.73333 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2018-12-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-01-01 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-01-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2018-12-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2018-12-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L. 620 trc allacc.Gandellino -Gandellino | TRC | 132 kV | 2018-01-11 | 0.54167 | 2018-12-31 | 0.95833 | N | Altre di Rinnovo - fuori servizio del tronco P.2/1 cmr – c.le Gandellino x rinnovamento della Centrale da parte di Enel Green Power SpA
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
STALLO 132KV 799 UDINE NORD EST IN CP REANA | STL | 132 kV | 2018-03-21 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE GRAVE PERDITA GAS SF6 - PIANO EMERGENZA CP BUIA REANA E VEDRONZA A CURA CO DI UDINE
SE Taio - Reattore 220 kV - 180 MVAR | RIF | 220 kV | 2018-03-23 | 0.75347 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
Stallo 50 KV FUSINIERI 834 IN CP VICENZA PACE | STL | 70 kV | 2018-06-01 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0 | N | Altre di Rinnovo - SCOLLEGAMENTO DEFINITIVO LAT 834 DI SAR DA PALO 61 A CP VI PACE
CHIUSI FS STL 132KV C.D.PIEVE FS N.FI057 | STL | 132 kV | 2018-06-08 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE interruttore guasto
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
Stallo 150 kV 500LAT in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2018-06-13 | 0.41667 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE AT LO STL E GIA FS A SEGUITO DEL BY-PAS TRA LE DUE LAT
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2018-06-17 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Modifica per collegamento definitivo L. 781 su palo gatto
CP Mercatello stl TR1 R 150/10 | STT | 150 kV | 2018-06-18 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.95833 | N | Guasto -
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2018-06-27 | 0 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto e sostituzione sostegni, la linea non può essere messa in esercizio prima della fine dei lavori. Indisponibilità inserita perché la precedente è stata erroneamente consuntivata dalla sala controllo.
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E Melilli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-07-24 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 274 Este - Cementi Zillo | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24274B1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 275 Battaglia - Este | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24275A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 360 Battaglia - Battaglia Nuova | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24360A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 227 Este S.Croce - Italcementi | LIN | 70 kV | 2018-07-31 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24227B1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 225 Este S.Croce - Este Nera | LIN | 70 kV | 2018-07-31 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24225A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-08-13 | 0.72569 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Guasto -
Ca del Bue: stallo Ric. Sud - Ca del Bue L06 57 | STL | 132 kV | 2018-08-27 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rimozione interruttore da impiegare come jolly nel piano manut.straordinarie, sezionatore by-pass linee disponibile alla chiusura per intero periodo indisponibilità
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Parallelo Sbarre A1-A2 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-12-06 | 0.91667 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-08-28 | 0.41667 | 2018-12-06 | 0.91667 | N | Interferenza Lavori - Sbarre A2 interferenti con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 002 400 KVcc Galatina - Otranto | LIN | 400 kV | 2018-09-01 | 0.42083 | 2018-11-30 | 0.99931 | N | Guasto -
SE SALORNO STL BOLZANO V17 | TRC | 132 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea V17 “Salorno-Bolzano FS” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga stallo T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC.
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-MANZANO | LIN | 132 kV | 2018-09-04 | 0.66667 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T.436 Redipuglia - Manzano Tratto REDIPUGLIA - P.12 per demolizione sostegno n. 7 sul greto del fiume Isonzo
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-15 | 0 | 2018-12-14 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Sandrigo AR.301 - sost.AR
S/E Chatillon - stl 535 Cretaz | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 535 a Chatillon x revisione interruttore
Linea CV1-V14 Bressanone-Bress.CP-Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.00069444 | N | Sostituzione FdG - T 23V14 sostituzione fune di guardia e conduttori
CP Bari Sud - stl Triggiano 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-18 | 0.87095 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Guasto -
CP CHIUSI - STALLO AT 651 CHN-FBR-CHF | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.027778 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 270 S.Massenza - Arco | LIN | 220 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.22.270 ammazzettamento con 23.101 (ind LIN)
LA LIMA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR1 LA LIMA PER RIFACIMENTO S.A. DI CENTRALE
Linea V15 Cardano - Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23V15 sostituzione fune di guardia e conduttori
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - COL-A301M Sostituzione ATR 400/135 kV - 250 MVA
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione di 5 sostegni in asse linea
S.VALBURGA Stl F.BIANCA T.852 66 kV | STL | 70 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.41667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo portale a S.Valburga e posa fibbra ottica
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.74931 | 2018-12-08 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23008 per il tratto P.18-Udine Ovest per cambio conduttori e FDG.
S/E Milano ric.ovest - stl L15 Mi Gadio | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. MI-Ric. Ovest 220 kV - Sostituzione TA L.15
Linea L15 Milano Ovest - Milano Gadio | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Collegamento nuova L. L15 MI-RIc. Ovest - MI-Gadio
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
S/E FUSINA 2 SF6 - STL 526 CP SACCA FISOLA | STL | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. stallo 23 526 per realizzazione nuovo ingresso in cavo a cura UPRI
S/E Milano Gadio - stl L15 Milano r.oves | STL | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Predisposizione stallo L.15 per arrivo cavo S/E Milano Gadio
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sost. conduttori e antirotazionali
S/E Sulcis - stl 104 Oristano | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Stallo numero 104 denominato "Oristano" nella stazione Sulcis interferente con sostituzione cavi OF
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Linea 199 "Sulcis Portoscuso" interferente con sostituzione cavi OF della linea 104
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Linea 198 Sulcis Portoscuso interferente con sostituzione cavi OF linea 104
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione cavi olio fluido linea 104 "Sulcis Oristano"
Linea 314 Torrevaldaliga - Aurelia 4 | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fermata programmata dell’unità TN4 dal 01/10/2018 al 03/12/2018 - Fuori servizio richiesto per attività manutenzione montante linea e siliconatura degli isolatori.
S/E Travagliato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR-2 S/E Travagliato
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L575 Risanamento DM/DPCM Sostegni n.410, n.506
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L575 Rinnovo Linea Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e morsetteria
S/E Montorio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisp.Sbarra B per sostituzione contatti mobili su 89 B Stallo AGR 1
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2018-10-17 | 0.75 | 2018-12-03 | 0.75 | N | Variante Linea - L.044 Tronco " Palo 185 - Riccione RT" fuori servizio per variante Bornaccino
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2018-10-21 | 0.66667 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttore e equipaggiamento
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.70833 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG : f.s. il tronco p.93-P.Camuno
Linea 304 Villasor 1 - Tuili | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 304 denominata "Villasor1 Tuili"
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-MANZANO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.23-436 per realizzazione nuovo sostegno per passaggio linea-cavo: attività a cura APRI; tratto Redipuglia - P.12
S/E Redipuglia - stl. Manzano CP (436) | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità Stallo T.436 "Manzano" in S/E Redipuglia per attestazione nuovo cavo 132 KV T.436 tratto Redipuglia - sostegno n. 3
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - T.844 - Sostituzione sostegni n.126-127-128
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT ex data 16-31/10/2018) Lavori UPRI 2018, ricostruzione Linea, secondo step 2018. Nessun tempo di rientro.
S/E Travagliato - stl 365 Chiari | STL | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con lavori di sostituzione FdG con FO
S/E Chiari - stl 365 Travagliato | STL | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Chiari stl 365: Controlli tipo B N.B: Fuori servizio richiesto in ombra a indisponobiità linea 365 già deliberata con id. 171108040156228 per sost. fune di guardia
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.393 Sostituzione sostegno 102 e sostegni tratta P123-P126 e tratta P132-p.138., nessun tempo di rientro. Lavori APRI-To. + Eliminazione punti caldi patella esterna P.2.
Linea 173 Sorgente - Termica Milazzo | LIN | 150 kV | 2018-10-26 | 0.45833 | 2018-12-02 | 0.5 | N | Altri investimenti - Modifiche in C/le termica Milazzo della parte AT
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 606 Sannicandro - Apricena 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo elettrodotto (conduttori, isolat, morsett.)
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cavo OF + Terminali ATR 1 Prim.220kV 2018
Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23424A-L Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano - sostituzione fibra ottica
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - D_ L23426C-L Tratto di Linea 426 da Palo 220 a Pruneto, ammazzettata con Linea 424 per sostituzione FO, il Tratto di Linea 426 da Palo 361 a Chiusi, ammazzettata con le Linee F51 e 056 rimane in servizio.
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - COL-A301P = Sostituzione Interruttore 380 kV (tipo NMG/MHMe2Y > 30anni) in ombra al fuori sevizio per sostituzione ATR
S/E IC Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Ut. Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo - Revisione pesante interruttore - T.638 in servizio tramite ammazzettamento su T.639 Accordi presi con utente
Linea 623 Malga Ciapela - Saviner | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.66597 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 838 SCURELLE-COSTABRUNELLA | LIN | 70 kV | 2018-10-29 | 0.76806 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2018-10-29 | 0.7875 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato svizzera
Tronco 400 kV SILS-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato Svizzera
Tronco di Linea T.BZ 2 S/E Naturno palo 41 | TRC | 220 kV | 2018-10-31 | 0.39583 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Guasto - TRC T. BZ2 Naturno - palo 41: riparazione mensole, isolatori, conduttori T. BZ2 nel tratto palo 41 - S/E Naturno.
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.75 | 2018-12-03 | 0.75 | N | Variante Linea - L.185 Tronco "Santarcangelo - P.7" fuori servizio per variante Bornaccino
Gardona - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2018-10-31 | 0.85903 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.24236 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Guasto -
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.29722 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.205 verniciatura sostegni
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - taglio cavo e rimozione palificazione aerea
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 387 a Rondissone x sostituzione TA e interruttore (linea 387 fuori servizio dal 15/10 al 10/11)
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 132 kV - QUARTO - TALAMELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L.786 QTO - TLM in sic. per sostituzione conduttori ed installazione dispositivi antirotazionali
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - per consentire la sostituzione dei conduttori nella terna 22209
S/E Maida - Stl ERG Amaroni | STL | 150 kV | 2018-11-04 | 0.90625 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Potenza-Tanagro cd Romagnano RFI, Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG circa 17 km
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.41972 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG con F.O.
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - DT 265/6 sostituzione sostegni (UPRI)
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - DT 265/6 sostituzione sostegni (UPRI)
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON IREN)
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Stallo 220kV: Sostituzione cavo in olio.
Stallo 150 kV ADRANO in CP PATERNO' | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.25 | N | Altre di manutenzioni - Smantell del vecchio sistema di sb princ. AT rosse, smant. dei sez. AT di sb stl ln Adrano e TR R. Mont dei nuovi sez. sez rossa e nuovo sistema di sb princ. E real nuove calate in ALL sbarre AT. La CP Paterno rimarra alim. dalla sez. verde e dalla ch del
S/E Aurelia - stl 314 Torrevaldaliga 4 | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Lonato - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 653 Foggia - Foggia Citta' 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - DISMISSIONE VECCHIO CAVO OF
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.891 - sostituzione cavo - confezionamento giunti e Terminali GIS in C.le IREN Genova Sampierdarena
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T428 a richiesta C.le Goglio per sostituzione isolatori passanti a muro e montaggio apparecchiature AT, nessun tempo di rientro.
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, isolatori fune di guardia e armamenti
Linea 430 Goglio - Verampio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - T430 a richiesta C.le Goglio per sostituzione isolatori passanti a muro e montaggio apparecchiature AT, nessun tempo di rientro.
GOGLIO Stl VERAMPIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - SOST.ISOLATORI PASSAMURO E INST.APP. AT 428
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOST.ISOLATORI PASSAMURO E INST.APP. AT 428
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - SOST.ISOLATORI PASSAMURO E INST.APP. AT 428
S.P.ARENA - Stallo linea 132 kV GENOVA TERM. 891 | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Interventi parti elettriche - Come da richiesta terna GE
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione isolatori in composito su 58 sostegni, conduttori e FdG FO su tutte le campate
Stallo 120 kV CAGLI in CP FERMIGNANO | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
Stallo 120 kV FERMIGNANO in CP CAGLI | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-A301P Controlli Tecnici 6A stallo 380 KV + Revisione contatti AT sez/ri di sbarra (in ombra alla sostituzione ATR)
Linea 150 kV - FUORNI-MERCATELLO | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferente con i lavori di installazione carpenteria palo Gatto e terminali cavo per futura linea a 150kV Montecorvino - Lettere cd Mercatello
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione terminali CP Sacca Fisola e collegamento definitivo nuovo cavo "Fusina 2 - Sacca Fisola"
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione interruttore K 380 KV
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con i lavori di manutenzione linea al sostegno n.257
CH2_ST_500 | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.4375 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin 014 Carmagnola RT - Fossano RT | LIN | 70 kV | 2018-11-06 | 0.56181 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE CONDUTTORI, ISOLATORI E ARMAMENTI DAL 44A AL 26 E SOSTITUZIONE FDG DA SE TARANTO NORD A SE VILLA CASTELLI In riferimento al codice dell’indisponibilità interrotta (170927102318563)
SE Tarcento - stl.005 Udine RT | STL | 70 kV | 2018-11-07 | 0.37222 | 2018-11-28 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stl. 005 In SE Tarcento per rinnovo stallo (inizio lavori con scollegamento calate T. 005 , fine lavori con scollegamento calate T. 003 e collegamento T. 005)
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2018-11-07 | 0.37222 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità T. 24005 Tarcento Udine RT per rinnovo stallo in SE Tarcento. Il 16/11 verrà effettuato l'ammazzettamento con la T. 24003 per permettere lavori a e-distribuzione in SE Tarvisio. In SE Tarcento rimozione calate stl. 005
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2018-11-07 | 0.44375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Guasto -
LINEA 150 KV PALAGIANO - MASSAFRA | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in appalto per rinnovo dell'elettrodotto in doppia terna 150 kV Massafra - Palagiano con l'elettrodotto 150 kV Pisticci - Taranto N.
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per continuazione attività di rinnovo linea.
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori dal sostegno 323 al sostegno 305 (Tratto in D.T. con l'elettrodotto 23031C1)
Linea 764 Anzi - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - 23764E1_Anzi-Corleto, installazione antirotazionali e sostituzione conduttori
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Manutenzione straordinaria elettrodotto 150 kV Marzanello-Pignataro - 23125A1
Linea 314 Torrevaldaliga - Aurelia 4 | LIN | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Aurelia- Torvaldaliga 4 380KV
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-27 | 0.83333 | N | Sostituzione Sostegni - T.G07 - Sostituzione Sostegni tratta 302÷305 - Accordi presi con DOTE (Greppi)
Linea 736 Sirolo - Varano CP | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - 23736 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
tronco palo 1/1 - palo rossano (p.121) | TRC | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-M Tronco palo 1/1 - Rossano: Attività UPRI - variante cavo per Pedemontana Veneta, realizzazione giunti.
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23585B-L Linea 585 Arsiè - Zugliano: FS tratto Arsiè-P96/A per realizzazione dell'ingresso nella nuova CP do Conco.
Linea 132 kV - SANDRIGO-SCHIO ZI | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T528C-L Sandrigo-Schio ZI: FS TRATTO SANDRIGO-P8/2
TRONCO AVIO CP - PALO 9 | TRC | 132 kV | 2018-11-11 | 0.625 | 2018-12-05 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 (ind TRC)
Stallo 150 kV 333URA in CP S.GIUSTA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.25 | 2018-11-16 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso Lunedì inizio alle 07.00
Stallo 150 kV 383CWF in CP S.GIUSTA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.25 | 2018-11-16 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso Lunedì inizio alle 07.00
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP S.GIUSTA | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.25 | 2018-11-16 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso. Lunedì inizio alle 07:00
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA’ LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
S/E Montalto - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MON - STL K150 - SOSTITUZIONE SEZIONATORE DI SBARRA "B"
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MON - SBARRA "B" 150 kV - F.S. PER SOSTITUZIONE SEZIONATORE SB "B" STALLO PARALL. SBARRE 150 kV
CP PONTE FOSSA - STALLO AT MAL 851 | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Traslazione stallo Barletta su Shelter
S/E Poggio a Caiano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo "K"
Linea F03 Poggio Imperiale - Lesina RT | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - SE LESINA RT Separazione funzionale STL POGGIO I
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.375 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 23014 interferenza linea per sostituzione interruttore (ind lin). N.B. la linea dal giorno 19/11 ore 0900 al 23/11ore 16 rientra in servizio nel tratto Trento Sud-Mori senza l'estremo di Mezzocorona.
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.375 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.111-Fuori servizio per sostituzione interruttore a MZC stallo T.014 (ind lin).N.B. la linea dal giorno 19/11 ore 0900 al 23/11ore 16 rientra in servizio nel tratto Trento Sud-Mori senza l'estremo di Mezzocorona.
Linea 214 Nola - S. Giuseppe V. 60 kV | LIN | 70 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Rimozione campata 38 - Palo gatto in CP S. Giuseppe. Successivamente sarà eseguito l'ammazzettamento con la linea S. Giuseppe - S. Valentino. Ad ultimazione lavori le linee rientreranno con la denominazione "Nola - S. Valentino cd Ottaviano (ex cp S. Gius
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
LINEA 206 SORGENTE - S.FILIPPO D.M. GR.4 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea stallo S. F. M. GR 4 a 150 kV
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21350G1 - Andria - Brindisi Sud - Doppia V aperta a 2 sostegni (9 e 10)
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli di sorveglianza di tipo B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380kV interferente per sostituzione interruttore "K" 380kV S/E PAC
SPINEA FS Stl 132 kV LANCEN.FS | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E CASSANO - STL L18 RIC.OVEST BRESCIA | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica maglia di terra stazione elettrica di ROMA EST
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
S/E Lacchiarella - stl 165 Assago | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori
Linea 165 S/E Lacchiarella - Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165 S/E Lacchiarella
S/E Sorgente - Parallelo K2 150 kV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo interferente per attività di sostituzione apparecchiature AT sullo stallo SFM GR 4
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
S/E Ceprano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.63403 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
S\E Mezzocorona-stl 014 Mori (2) | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 23014 sostituzione interruttore
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo 582 S/E MRG
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in FO progetto "Open Fiber"
S/E SORGENTE-STL 206 S FILIPPO D.M. GR.4 | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea a 150 kV stallo SFM gruppo 4 in S.E. Sorgente
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 22.260B3 - sost. Pali 674, (675), 677, (676), 683 e (684) (ind LIN)
Linea F62 Orte RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23F62A1 CALDARE SAPIO - ORTE SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN RAME
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TA stallo 150kV autotrasformatore ATR3 380/150kV della stazione Selargius
LUNGHEZZA STL 150 KV ROMA EST | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Roma Est.
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Verniciatura - Ripristino Verniciature In Garanzia Banco Reattori
Linea 049 Arezzo Nord RT - Camuccia RT | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L049 RSE1 - Controlli Tecnici a tutti i componenti il sostegno
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Roma Est.
Linea 663 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - LIN 663 - Verifica impianto di terra a SE Bistagno
S/E Stura - stl 236 Leynì | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione dell'interruttore. A causa della tipologia di attività sono esclusi tempi di rientro di qualsiasi genere durante tutto l'arco dell'attività.
CP Soverato - stl Palermiti 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.4375 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Smontaggio connessioni AT tra interruttore e sezionatore 150 kV del TR Rosso - Trasposizione su sbarre di traslazione dello STL 150 kV Palermiti
CP Soverato - stl Serra S.Bruno 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.4375 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Smontaggio connessioni AT tra interruttore e sezionatore 150 kV del TR Rosso - Trasposizione su sbarre di traslazione dello STL 150 kV Serra S. Bruno
STALLO 150 KV SATRIANO 1 IN CP SOVERATO | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.4375 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Smontaggio connessioni AT tra interruttore e sezionatore 150 kV del TR Rosso - Trasposizione su sbarre di traslazione dello STL 150 kV Satriano 1
Tronco Rovigo - all. Monselice | TRC | 132 kV | 2018-11-12 | 0.66667 | 2018-11-29 | 0.66736 | N | Altre di Rinnovo - richiesta UPRI per Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Montaggi lotto 2 e tesatura conduttori. Fuori Servizio del tronco “P.106 – Rovigo RT”.
Linea 304 Villasor 1 - Tuili | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.6875 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 304 denominata "Villasor1 Tuili"
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.3125 | 2018-11-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegno - INDS L386 PER RIBALTAMENTO LINEA IN NUOVA S/E S.TERESA SU RICH. DI UPRI
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio chiesto per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.226 NB: questa richiesta deve essere obbligatoriamente sovrapposta alla richiesta 181102104621903 - linea 900 perché entrambe interferenti sotto unica campata linea 226
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Bevel Gear
Linea 900 Fusine - Lenna | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio richiesto per interferenza con attività di sostituzione conduttori su L.226
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165.
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB stallo Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 343 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 343 in Staz. PT1 per CTB
Linea 022 Gallico RC RT - Favazzina RT | LIN | 70 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - Gallico - Favazzina - Sostituzione sostegni ammalorati
Linea 104 Volturno - Pozzilli | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dispositivi antirotazionali sui conduttori.
Linea 009 Vigonza RT - Spinea RT | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP S.GAETANO | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA ATTIVITA' DI RIFACIMENTO ANTISISMICO
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - sostituzione di sostegni ammalorati
S/E Magliano Alpi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Parallelo K 380 kV - Anomalie sui sezionatori di sbarra
S.Gaetano-Campolungo cd Carb. | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.39583 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - 23769 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A S.GAETANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S. Gaetano stl Campolungo | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.39583 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.625 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Trattamenti comparti stallo 899 Lovero
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.625 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per trattamenti comparti stallo 899 Lovero
Linea 150 kV - Triggiano C.P. - Bari Sud C.P. | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza per consentire all'interno della CP di Bari Sud la sostituzione dell'interruttore TRIGGIANO
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
Linea 150 kV - ROMA OVEST - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione f.d.g. nel tratto iniziale ed interferente con la 23F40A1 (ultimazione lavori)
CP Bari Sud - stl Triggiano 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE.NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA FINO AL 19.11. SENZA RIENTRO SERALE E SENZA RIENTRO IN CASO DI NECESSITA'.ATTUALMENTE LO STALLO E' F.S.
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP BARI SUD | SBA | 150 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.3125 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Terminazione lavori di sostituzione delle funi di guardia con F.O.
LEVANNA - SEMISBARRA A2 220 KV LATO 291 | SBA | 220 kV | 2018-11-15 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2018-11-15 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.79167 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sost. TA Parallelo Sbarre 380kV F.4 e F.8 ( sostituisce l'indisponibilità 181107114753915 per cui si sono verificati problemi di comunicazione tra AGILE e MAKE).
Stallo 150 kV 386AGL in CP S.TERESA | STL | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 582
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV ATR 3 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 343
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE gr.3 | STT | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SSO-Sost. TA Parallelo Sbarre 380kV
S/E Alanno - stl 848 Scafa | STL | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.35417 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - fuori servizio dell’elettrodotto 150 kV "Laurentina – Roma Sud L2" der. Vitinia e Valleranello per installazione apparecchiature per il monitoraggio cavi olio fluido
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Anomalia SF6 Interruttore 380 kV
S/E LARDERELLO - STL 132KV N.FI039 MONTECATINI VDC | STL | 132 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL FI039 Montecatini Vdc - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.41667 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F74 Fano RT-Galleria Cattolica RT | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.58403 | 2018-11-16 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Montaggio carpenteria
MISILISCEMI - UP_MATOS_1 | UPF | 150 kV | 2018-11-15 | 0.66667 | 2018-11-17 | 0.79167 | S | Altre di Manutenzione - manutenzione ordinaria della sottostazione
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.66667 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 713 - SOST. FDG ED INST. DAR
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2018-11-15 | 0.6875 | 2018-11-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione TA stallo 150kV autotrasformatore ATR3 380/150kV della stazione Selargius: prosecuzione
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.71389 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Pietrafitta 2 - stl 269 Villavalle | STL | 220 kV | 2018-11-15 | 0.83333 | 2018-11-16 | 0.25 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF2 BONIFICA PUNTO CALDO LOCALIZZATO SUL TA FASE 4 RELATIVO ALLA UF 269 VILLAVALLE
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2018-11-15 | 0.91667 | 2018-11-16 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
CP Pozzuoli - TR1 220/60/20 kV | TRF | 220 kV | 2018-11-16 | 0.25 | 2018-11-16 | 0.3125 | S | Altre di manutenzioni - Prelievo Olio CSC
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.25 | 2018-11-16 | 0.375 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.29167 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.29167 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione -
Ric. Ovest: stallo Ric. Sud - Ric. Ovest L06 52 | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.3125 | 2018-11-21 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli interruttore con altri già revisionati
Linea 644 S.G.Suergiu - Villaperuccio | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione straordinaria L 644 "San Giovanni Suergiu Villaperuccio"
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2018-11-16 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
CP LA ROFFIA - STALLO AT 449 PONZANO | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione sezionatore TR Verde
CP LA ROFFIA - STALLO AT 046 SOVIGLIANA | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione sezionatore TR Verde
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.18 - Modifiche SPCC
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 320 Per Sostituzione TA 380 kV a SDM
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione TA 380 kV (tipo TA NMG/AHP-420L a.c.1985-88 di fascia B)
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blindato L.286 PORTA VENEZIA
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - AMMAZZETTAMENTO LINEE 201-202 E APERTURA COLLI MORTI AL PALO 1
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - RT Lodi RFI 132 kV - STL M.25: collegamento in rigido su sbarre 132 kV per separazione funzionale impianto
SSE Lodi RT - stl M23 SSE Melegnano RT | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - smontaggio interruttore
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: attività di riparazione strefolature varie a seguito degli eventi straordinari tra il 29-30/10.
CP Pozzuoli - TR2 220/60/20 kV | TRF | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.39583 | S | Altre di manutenzioni - Prelievo Olio CSC
Linea 627 Agordo - Stanga Nera | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - L23627A-L Linea 627 Agordo - Stanga Nera: attività di riparazione strefolature varie a seguito degli eventi straordinari tra il 29-30/10.
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - AMMAZZETTAMENTO LINEE 201-202 E APERTURA COLLI MORTI AL PALO 2
Linea 616 S/E Fulgatore - CP Birgi | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T. 23019 Sacile - Casarsa per sostituzione conduttori sulla campata 4-6 interferente con la linea ferroviaria Udine - Mestre. Casarsa in questo periodo sarà alimentata dalla linea 23731/23008 Codroipo - Zoppola cd Casarsa.
Linea 132 kV - Verderio ST - Bernareggio CP | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Analisi tecnica palo in comune di Aicurzio
Stallo 132 kV 015 VADO L. in CP FINALE LIGURE | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.Riprogrammato .
S/E Dugale - stl 722 Colognola | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind stl)
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind sb.B2)
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MRT-L320 Verifica Protezioni 3A (senza PLS in ombra al f.s. Linea 320)
CP LA ROFFIA - SBARRA AT VE LATO 046 E 449 | SBA | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione sezionatore di sbarra TR Verde
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-16 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sbarre 150kV "B" nella S/E Selargius interferenti con smontaggio sez. "B" STL 384 "Cagliari4"
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2018-11-16 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Smontaggio sezionatore SB 150kV "B" STL n:384 "Cagliari4" nella S/E Selargius
Linea 132 kV - BORGO S.L. - CONTEA | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - Linea in RSE2 per verifica frecce
Linea 150 kV - S.MARINELLA - CERVETERI DER.FURBARA | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.5 | S | Riparazione FdG - Riparazione strefolature f.d.g. con elicottero sulle campate 25, 61 e 66
ACEA FLAMINI - SBARRA B5 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-16 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.54167 | N | Taglio Piante - C.P. Flaminia/O Semi sbarra B5 interferente per taglio piante. Non comporta ulteriori indisponibilità.
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: causa eventi del 29/10 si rende necessaria riparazione FDG pericolante.
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-16 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo - INTERF. REV.NE POLO T INT.RE STL.1°AR.301 (ind. sb.B)
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2018-11-16 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - In ombra sostituzione TA in S/E S.Damaso
S/E Capriati - stl 276 Presenzano | STL | 220 kV | 2018-11-16 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - verifica perdita sf6 interruttore
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2018-11-16 | 0.37569 | 2018-11-16 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 24003 Tarcento - Pontebba cd Carnia per ammazzet. con T. 24005 per permettere lavori a e-distribuzione in SE Tarvisio. Entra in servizio la linea 24003/24005 Udine - Pontebba cd Carnia e Tarcento. In SE Tarcento rimoz. calate stl. 005
Stallo 60 kV 796 in CP SONGAVAZZO | STL | 70 kV | 2018-11-16 | 0.41667 | 2018-11-16 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica segnalazione interruttore AT - Accordi fermata C.li Dezzo e Mazzunno con Italgen (Santoro 348 - 3580307)
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-16 | 0.50069 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.18 - Modifiche SPCC
CP Astroni - stl TR 2 220/60/9 220 kV | STT | 220 kV | 2018-11-16 | 0.52083 | 2018-11-16 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Prelievo Olio CSC
RFI LODI - SBARRA A 132KV | SBA | 132 kV | 2018-11-16 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza by-pass interruttori M23-M25
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con il lavori di sost. f.d.g. sulla 23423 Roma Ovest - Casaccia
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - RT Lodi - inizio attività di separazione funzionale impianto.
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - linea M.25 SSE Casalpusterlengo ..... SSE Lodi RFI: interferente con le attività di separazione funzionale in SSE Lodi
CP RIGNANO - STALLO AT 072 PONTASSIEVE | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.61389 | 2018-11-16 | 0.63472 | N | Guasto -
Linea CV1-V14 Bressanone-Bress.CP-Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.625 | 2018-11-16 | 0.79167 | N | Ammazzettamento Linee - Bressanone T 23V14-CAVO 1 ripristino ammazzettamento linee.
Bressanone - stl CV1-V14 Bress.CP-Chiusa | STL | 132 kV | 2018-11-16 | 0.625 | 2018-11-16 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Bressanone stalli T 23V14-CAVO 1 interferenza ripristino ammazzettamento linee.
Linea 314 Torrevaldaliga - Aurelia 4 | LIN | 400 kV | 2018-11-16 | 0.66667 | 2018-11-26 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Richiesta di Enel-Produzione di prolungamento del f,s, n° 181004093451979 per sostituzione interruttore 4TAG -- Fermata programmata dell’unità TN4 dal 01/10/2018 al 03/12/2018 -
S/E PARTANNA - STL 946 PARTANNA C.LE | STL | 150 kV | 2018-11-16 | 0.66667 | 2018-11-16 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Comunicazione fermo Sottostazione per Manutenzioni Ordinarie Fotovoltaico Partanna della società Erika Srl
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.70833 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore per rinnovo linea
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.72917 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per consentire il Revamping portali in cemento cabina primaria 150kv
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.27083 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Riparazione FdG - Indisponibilita' Linea 003 per riparazione FdG
Linea V16 Cardano - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.29167 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - T 23V16 riparazione punti caldi
Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.29167 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - L23648E-L Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero: Sostituzione mensole con mensole isolanti.
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.29167 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 23V13 interferenza linea per riparazione punti caldi su T 23V16
LEVANNA - SEMISBARRA A1 220 kV LATO 984 | SBA | 220 kV | 2018-11-17 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea 150 kV Roma Sud – S. Rita cd Pomezia e CSM fuori servizio per interferenza all'attività della linea 380 kV Aurelia – Roma Sud
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2018-11-17 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per interferenza con i lavori civili
Linea 150 kV - ROMA SUD - POMEZIA | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di f.s. linee interferenti con 21305B1 Aurelia - Roma Sud
S/E Savona - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-11-17 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - K 130 - Sostituzione TA fase 8
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - si richiede indisponibilità per attività di manutenzione sezionatore di sbarra "A" 380kV dello stallo Brindisi Sud.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23411 Pordenone - Ponterosso nel Tratto Pordenone - P. 37-2 per interferenza con la sostituzione sezionatori in SE Pordenone su Stl. Ponterosso
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro previsto in coda all'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori torneranno in servizio normale le linee 703 Piancamuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate ; T.R.150-210 il 20/10 con assetto provvisorio
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind sb.B2)
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULL'ELETTRODOTTO 23603 VILLA VALLE - SPOLETO
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULL'ELETTRODOTTO 23603 VILLA VALLE - SPOLETO
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo linea 132 KV Ponterosso per sostituzione sezionatore di linea.
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Ponterosso per sostituzione sezionatore di sbarra B
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. Linea per ammazzettamento con T.411 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone; resta F.S il tratto P.37/2-PNE della T.411 per sostituzione sezionatore linea stallo Ponterosso in SE PNE
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. Linea per ammazzettamento con T.672, per aperura C.M. al P.37/2 lato S/E PNE ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone (su stallo T.672, lo stallo 411 resta F.S. per sostituzione sezionatore linea stallo T.411);
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferenza
Linea 418 Meda - Mariano cd Cislago | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione del sostegno n° 324
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RSE 1- linea 150kV Andria CP-Corato per interferenza lavori di sostituzione fdg su linea 150kV Bari Ind.le 2-Corato
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro previsto in coda all'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori torneranno in servizio normale le linee 703 Piancamuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate ; T.R.150-210 il 20/10 con assetto provvisorio
Linea 420 Cislago - Novedrate | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione del sostegno n° 324
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Tale indisponibilità si richiede per verifica Protezioni
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per montaggio trave primo giorno, per tesatura sovrappasso sbarre il secondo giorno.
Linea AMSA FIGINO-CP SEGURO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.375 | 2018-11-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori in CP SEGURO. Spostamento TR 2 Verde sulla nuova vasca.
Stallo 132 kV 411 PORDENON in CP PONTEROSSO | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.375 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione distanziometrica - RIENTRO IN 20 MINUTI SENZA PROTEZIONI IN CASO DI NECESSITA'
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind STL)
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
Linea 664 Bistagno-Spigno Cen. der Spigno CP | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - LIN 664 - Rimozione tesate stallo 664 in S/E Bistagno - accordi OK
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.54167 | 2018-11-24 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 KV per sostituzione sezionatore di sbarra B Stallo Ponterosso in SE Pordenone
San Damaso - Modena Sud | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione cimini e riparazione isolatori
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-17 | 0.54167 | 2018-11-24 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità K 132 kV SE Pordenone per interferenza con lavori sostituzione sezionatori
Linea 132 kV - S.DAMASO - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività OPEN FIBER L.851
Linea 656 Bistagno - Vesime | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - LIN 656 - Rimozione tesate stallo 664 in S/E Bistagno - accordi OK
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.625 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - per collegamento PASS stl.899
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.00069444 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150kV Bari Ind.le 2-Getrag per interferenza lavori di posa fdg su linea 150kV Bari Ind.le 2-Corato
Linea 582 Caerano - Istrana | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.29167 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23582D-L Linea 582 Caerano - Istrana: FS il 18/11 per attività FDG F.O. in arrivo CP Caerano, in contemporanea con FS T648, dal 19/11 per completamento attività sostituzione mensole con mensole isolanti.
Linea 654 Collecchio - Parmalat | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.29167 | 2018-11-18 | 0.54167 | N | Riparazione FdG - Sostituzione FdG in campata 3-4
Linea 764 Nave-Concesio | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento 764-765
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - L23730C-L Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi: Attività di bonifica punti caldi sul sezionatore in CP Romano - Richiesto da e-distribuzione.
Stallo 132 kV 730 VELLAI in CP ROMANO | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Attivit¿ di bonifica punti caldi sul sezionatore Bypassato in CP Romano
L 538 S/E Bovisio-Cp Paderno-P10/1 Sez. | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.83333 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione equipaggi ed isolatori
S/E Parma V. - stl 604 Torrechiara | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
Linea 635 Zogno - Sorisole | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Riparazione morsetteria - BONIFICA PUNTO CALDO P.12
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 2 in SE Montecorvino
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP PESCHIERA | SBA | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - BONIFICA PUNTI CALDI SEZIONATORE AT BUSSOLENGO DI LINEA E DI SBARRA - PIANO DI EMERGENZA CP PESCHIERA E POVEGLIANO A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 697 BUSSOL in CP PESCHIERA | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTI CALDI SEZIONATORE AT DI LINEA E DI SBARRA IN CP PESCHIERA - PIANO DI EMERGENZA CP PESCHIERA E POVEGLIANO A CURA CO DI VERONA
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - e-distribuzione - L.697 Bussolengo S.S. - Peschiera - INTERF. BONIFICA PUNTI CALDI SEZIONATORE AT DI LINEA E DI SBARRA IN CP PESCHIERA (ind LIN)
CP MARANELLO - STALLO AT SDM 600 | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI PROTEZIONI (T.R. SENZA PROTEZ)
L.774 Dugale-Montebello-S.Gobain V.-p.1 | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind LIN)
Linea 190 Salgareda - Treviso Sud | LIN | 220 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L22190A-L Linea 190 Salgareda - Treviso Sud: FS per interferenza riparazione T191. Linee in DT.
Linea 191 Treviso Sud - Scorzè | LIN | 220 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - L22191A-L Linea 191 Treviso Sud - Scorzè: FS per riparazione punto caldo.
S/E Treviso Sud - Sbarra SF6 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z32347A-S01 - S/E Treviso Sud - Sbarra SF6: verifica protezioni di sbarra.
Linea 976 Sannicandro - S. Giov.Rotondo 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo elettrodotto (conduttori, isolat, morsett.)
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-Stallo L 353 - FS per verifica e ripristino perdite circuiti di comando aria compressa
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento 764-765
CP FIORENZUOLA - STALLO AT MON 648 | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR.
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - L23224A-L L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per tesatura sovrappasso sbarre.
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Z35446A-S01 S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per tesatura sovrappasso sbarre.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Z35446A-S02 S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV: Installazione TIP Arsiè: 1° giorno FS per tesatura sovrappasso sbarre, 2° e 3° giorno FS per collegamento TIP alla sbarra.
S/E Brindisi S. - stl 343 Matera | STL | 400 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.45833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica ossidazione dischi di rottura TA TG 420/4
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
CP FABBRICO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 132 kV - S.DAMASO - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività OPEN FIBER L.851
Linea 437 Serre di Rapolano - Siena B | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23437C-L Linea 437 Siena B - Serre di Rapolano - Interferenza con linea 424 per sostituzione fibra ottica
Stallo 132 kV 598 CAMIN in CP PADOVA N.E. | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CONTROLLI INT. AT LINEA AT ST ST 036
S/E Benevento II - stl 329 Presenzano | STL | 400 kV | 2018-11-18 | 0.375 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BONIFICA P. CALDO SU MORSA DI COLLEGAMENTO LINEA E BOBINA ONDA CONVOGLIATA.
Stallo 132 kV 414 in CP DALMINE | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.375 | 2018-11-18 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - in ombra lavori Terna
Linea 329 Benevento II - Presenzano | LIN | 400 kV | 2018-11-18 | 0.375 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - LINEA BN2-PRESENZANO INTERFERENTE A RIMOZIONE PUNTO CALDO SU BOBINA OCV IN BENEVENTO 2
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.00069444 | 2018-11-19 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Interferenza lavori di posa fdg su linea 150kV Bari Ind.le 2-Corato
STALLO 132 KV 912 GREUTH IN CP TARVISIO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-19 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per interferenza alla sostituzione interruttore di linea AT 781 Valbruna FS - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Linea 107 Buccino - Tanagro | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-19 | 0.375 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP TARVISIO | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-19 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per interferenza alla sostituzione interruttore di linea AT 781 Valbruna FS - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-19 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - CP TARVISIO SOSTITUZIONE INT. LAT T.781 VALBRUNA FS - OGNI SERA SARANNO PREDISPOSTI A TERRA SOTTO L'INTERRUTTORE I PONTI RIGIDI CHE SARANNO INSTALLATI DALL' IMPRESA SOLO IN CASO DI EMERGENZA - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE
Stallo 132 kV 781 FS VAL in CP TARVISIO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-23 | 0.70903 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore di linea AT 781 Valbruna FS - OGNI SERA SARANNO PREDISPOSTI A TERRA SOTTO L'INTERRUTTORE I PONTI RIGIDI CHE SARANNO INSTALLATI DALL' IMPRESA SOLO IN CASO DI EMERGENZA
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.29167 | 2018-11-19 | 0.375 | N | Altre di manutenzioni - sostituzione manodensostato F8 comparto U
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori L 305 "Villasor1 Serramanna" sostegno 4
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR3 380kV: Sostituzione interruttore
S/E Cassano - stl L12 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 652
Linea 652 Portotorres 1 - Enichem 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 652 per interferenza ai CTB stallo in Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 652 Enichem 2 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 652 in Staz. PT1 per CTB
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel produzione per controlli annuali
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel produzione per controlli annuali
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di sostituzione interruttore stallo parallelo 132 kV
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - s.e. Dolo: sostituzione interruttore stallo parallelo 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione TA
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione scaricatori 132kV.
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione isolatori più sostituzione conduttore su strada provinciale
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore - SEZIONE A 132 - SE Montecorvino stallo 150 KV Atr 5
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31602 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE 52 STALLO CONDENSATORI 1
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - 31602 - FUORI SERVIZIO SBARRA A1 PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE 52 STALLO CONDENSATORI 1
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L523 MONTESTRUTTO
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 1 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 150 kV - Sostituzione TA - Attività in ombra con il fuori servizio n°180207124852832 della linea.
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23719 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A FANO ZI DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 ad Avise x controllo protezioni (linea fuori servizio dal 19/11 al 30/11)
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità T.016 per adeguamenti limiti tecnici scenario D1 (campate varie)
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di sostituzione interruttore STL 764 SE Nave
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in FO progetto "Open Fiber"
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Traslazione su nuovo portale e interferanza sost.ATR
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Adeguamento protezione interferenza sost. ATR
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC DELL'ATR5 380/150 kV/kV
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.411 in SE Pordenone per controlli tecnici di tipo B. I tempi di rientro non sono veritieri, da prendere in considerazione quelli dalla sostituzione sezionatori.
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.411 in SE Pordenone per controlli tecnici di tipo B. I tempi di rientro non sono veritieri, da prendere in considerazione quelli dalla sostituzione sezionatori.
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione ed attivazione nuovo telecomando da UNARETI a TRI
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Attività in ombra a 658_10_P. Esecutore Siemens. Manutenzione stallo blindato. Rilocata per esigenze Terna Rete Italia (opera su 658_10_P)
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, telescatto, telepilotaggio. Attività eseguite con Terna Rete Italia. Rilocata per esigenze Terna Rete Italia
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Brescia Ric.Ovest - stl 841cs Pietra | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Sostituzione macchina e rifacimento stalli
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ATR 3 P/M/S
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Chatillon - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR2 di Chatillon x CTB
S/E Chatillon - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOST.INTERRUTTORE 132 KV ST.179
S/E S. Sofia - stl 317 Patria | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- Variazione date secondo indicazioni di DSC Roma.
Brescia RFI - stl 736 Brescia Ziziola | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Modifica tipologia collegamento montante
S/E Ciserano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ATR2 380KV DI CISERANO
CA' LANDINO FS - STL. 132KV N.BO029 GRIZZANA FS | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori edili
L.029 Grizzana RT - Ca' di Landino RT | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Linea 029 Grizzana RT / Ca' di Landino RT = Interferenza a lavori civili per separazione funzionale (scavi tra TV e sez. 89L+T e tra sez. 89L+T ed interruttore - anche stallo 029 in sicurezza)
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Linea 320 MRT/SDM Controlli tecnici in linea sulla tratta in semplice terna (in ombra al fuori servizio per sost. TA a SDM)
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.878 - Interferenza con realizzazione nuovi sostegni
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - T.705 Variante T.705 "CEVA-CAIRO" tra i sostegni P.30 E P.37 in Comune di Sale delle Langhe. attività a cura UPRI. NO TEMPI DI RIENTRO. 06/11/18: modifica UPRI
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Sigillatura cassette circuiti di macchina ATR2 220/150kV nella S/E Taloro1
Linea 172 Cp Pavia Est-Cp Pavia Torretta | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.172 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165.
Linea 150 kV - Smistamento Tito CS - Baragiano CP | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alle attività di sostituzione fune di guardia e conduttori sulla linea 150 kV Potenza-Tanagro cd Romagnano RFI.
L133 st Nave-cp Sarezzo-cp Iseo | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.625 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore camp. 115-116
Linea 047 CP Bernareggio - Cs Ibm | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Attività di sostituzione conduttore FASE 5 p. 25 -999
Stallo 132 kV 790 PRAGELATO IN CP CESANA | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione tenute su passanti AT Blindato C.P. Cesana. Linea a terra.
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP CESANA | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione tenute su passanti AT Blindato C.P. Cesana.
S/E Misterbianco 2 - stl 208 Sorgente | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA vetusti stallo Sorgente 2 220 KV SE Misterbianco
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
Linea 132 kV - Caleppio CP - Sio Enel CS | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Riparazione terminali
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 329 Bovisio | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno "Bovisio - Brugherio" - Variante Alisea Srl -
S/E Cremona - stl 179 Mangimi Veronesi | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore 150 kV : T.R.-----> Dal 22/11 pomeriggio al 25/11 fine lavori: 120/240 con interruttore bloccato chiuso e NON protetto
S/E Bellolampo - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° liv Stallo K 150 kv
SSE Brescia RT - stl 027F Ponte S.M. RT | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Modifica tipologia collegamento montante
S/E Chatillon - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - PASSIVAZIONE OLIO
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali T202 TPE (fuori servizio primo tratto in cavo al palo 1, rimane in servizio la linea 202 dal palo 2 a Valpelline)
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.790 richiesta e-distribuzione per Interferenza linea per sostituzione tenute su isolatori passanti Blindato AT in C.P. Cesana.
Linea 596 Pietrasanta - Viareggio FfSs | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA SF6 132 kV
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione Urgente Valvole Circuito Aria dei comandi dell'interruttore 380 kV stallo ATR2
L803 Barber.-Pietram.-Firenz.-Roncob. | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Sez. sbarra (4) RO 132 kV in CP PRAGELATO | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per impossibilit¿ movimentazione sezionatori su complesso ibrido linea verso Cesana
Stallo 132 kV 790 CESANA in CP PRAGELATO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per impossibilit¿ movimentazione sezionatori su complesso ibrido linea verso Cesana.
SE Viareggio RT- stl 596 Pietrasanta | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA SF6 132 kV
S/E San Floriano - stl 250 Lavis | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SFL-18-220-T.250-Controllo protezioni (ind stl)
S/E San Floriano - stl 250 Lavis | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SFL-18-220-T.250-Controlli tipo B (ind stl)
L803 Barber.-Pietram.-Firenz.-Roncob. | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - L. 23803B BRB - PIM c.dd. FZU e RCB per SCOLLEGAMENTO CALATE AT in CP RCB. Al termine del fuori servizio la linea rientra con l'assetto BRB - PIM c.d. FZU
CP RONCOBILACCIO-SEZIONE AT | SEZ | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE CON ALTRO NUOVO DA 25MVA [CP CONTROALIM. SU RETE MT]
SSE Vasto S.Salvo RT-stl F87 Termoli RT | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.60417 | N | Altre di sviluppo - Indisp.Stallo Termoli per separazione fisico/funzionale e prove di collaudo RFI / RETE
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.45833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferente alla sostituzione sezionatore Sbarra A stl ATR 1
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione BPU2 stallo macchina
Linea F87 Termoli RT - Vasto S. Salvo RT | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.60417 | N | Altre di sviluppo - Indisp.Linea L23F87A-L Linea F87 Termoli RT - Vasto S. Salvo RT per separazione fisico/funzionale e prove di collaudo RFI / RETE
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sost. Fune di guardia isolatori morsetteria
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33403 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 Risanamento pali CAC (ind lin)
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33403 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATR3 380kV: Sostituzione interruttore
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33681 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ATR2 380KV DI CISERANO
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1.
A. FLAMINIA stl 150 kV A. SMIST.EST 1 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 22-26/11/18. 1M28 Controlli Tecnici tipo B sui intera unità funzionale
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind sbA)
S/E Bressanone - stl T4 (blindato 10 kV) | STT | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind stl)
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) - anticipo, concordato con TCC
T.D.QUINTO Stl TEVERE NORD | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Degasaggio ATR 303
PRENESTINA - CASILINA | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p Tor Cervara.1°e 2° giorno senza rientro serale, dal 3°giorno rientro serale senza protezioni.
CASILINA Stl PRENESTINA | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p Casilina. 1°e 2° giorno senza rientro serale, dal 3°giorno rientro serale senza protezioni.
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - AMMAZZETTAMENTO CON L. 150 KV " FS BARLETTA - FS MOLFETTA "
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - AMMAZZETTAMENTO CON L. 150 KV " ANDRIA N - TRANI"
Linea 609 Casale - Cereseto | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.609 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber. MOT ridotto tempi di rientro.
Linea 052 Farneta RT - ic Cortona | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L052 RSE1 - Controlli Tecnici con metodo LST a tutti i componenti il sostegno
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - RSE1 L.198 Bussolengo S.S.-Riva Acciaio SOSTITUZIONE ARMAMENTI
Linea 199 Bussolengo S.S. - Verona B.M. | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - RSE1 L.199 Bussolengo S.S. - Verona B.M. SOSTITUZIONE ARMAMENTI
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose sulla Linea 23673A Gualdo Tadino ÷ Nocera Umbra
Stallo 150 kV 686FLO in CP SERRASECCA | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Controllo interruttore per perdita SF6 stallo LN 150 Kv
S/E Melilli - stl 151 Augusta | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 132 kV - SIENA B - P. DELLA SPERANZA 2 | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L23436D-L Linea 436 Siena B - Pian Della Speranza - Sostituzione fibra ottica
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole R. AR.303 - C.PROTEZ 1°+2°+AR (ind STL)
CP Locri - stl Oppido | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.4375 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvole sicurezza serbatoi aria compressa comandi interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Colà - stl 288 Ala | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colà stl.288 - CONTR.B (ind STL)
LINEA N.122 BORGO V-GUIZZA-VISINT-CALDON-BRAZZAN | LIN | 70 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 24122 Tratto Brazzaniga-Visintainer fuori servizio per interferenza attività cantiere edile.
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p Tor Cervara.1° giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
ACEA FLAMINI - SBARRA A3 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
ACEA.T.CERVA Stl ACEA S.BASILIO | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p Tor Cervara.1° giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
Linea 150 kV CASSIA - FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
A. FLAMINIA Stl 150 kV A. CASSIA | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-19 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L.390 - Controllo protezioni
S/E Patria - stl 317 S. Sofia | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - stl 317 S. Sofia
Stallo 132 kV 087 OGGIONO in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ richiesta da Terna
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-25/10/18.. S/E Ponte: sbarra A a 220kV per MTZ sezionatore di Sbarra A k220kV, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controlli tecnici di primo livello su SPPC MON.
S/E Ponte - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-27/10/18.. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-19 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.58333 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori composito tratta p.368 a p.380
Stallo 132 kV 515 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riparazione interruttore. Alla sera Sezionamenti Chiusi e interruttore Shuntato.Stallo 515 Aperto in CP Como Breccia con possibilit¿ di chiusura immediata alla sera.
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E SMCV - Sostituzione Sez. - Sbarre A2 150kV - Stallo ATR3
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E SMCV - Sostituzione Sez. - Sbarre A2 150kV - Stallo ATR3
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.071 completamento sostituzione conduttori, FdG ed installazione antirotazionali (Piano Resilienza)
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.64583 | S | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA CP CIVIDALE - MESSA A TERRA SOLO IN S/E UDINE NORD EST - RICHIESTO DA e-distribuzione
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione TA
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.390 Sostituzione fune di guardia I Tranches. modifica date come concordato con AEP Roma
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-12-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.390 Sostituzione FDG FO II Tranches. modifica date come concordato con AEP Roma. Occorre Indisponibilità Ottica
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Verniciatura - Riparazione perdita Reattore Fase 8 e ripristino Verniciatura Fasi 4-8-12-R
Linea 215 S. Giuseppe 60 - S. Valentino | LIN | 70 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-19 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea su ex 60 kV Nola - S. Giuseppe
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - L. 23F13A VIF - CNF per interferenza alla sostituzione TA dello stallo F13 CNF in SSE VIF.
SE Viareggio RT - stl F13 Cascina RT | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA SF6 132 kV
CP ARIANO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.39583 | 2018-11-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INSTALLAZIONE DIAGNOSTICA
S/E Suvereto - stl 322 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.41667 | 2018-11-19 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - D_S/E Suvereto - STL 322 Montalto 2 - Modifiche richiusura lenta presso S/E Suvereto
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2018-11-19 | 0.41667 | 2018-11-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B stl ATR 1
CP Locri - stl S.Ilario 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.4375 | 2018-11-19 | 0.52083 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvole sicurezza serbatoi aria compressa comandi interruttore AT - Chiusura sorpasso
Stallo BUIA - FERRIERE NORD | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.4375 | 2018-11-19 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità stl. 186 Ferriere Nord in SE Buia per rimozione infiltrazioni acqua interruttore.
S/E Suvereto - stl 323 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.45833 | 2018-11-19 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - D_S/E Suvereto - STL 323 Montalto 1 - Modifiche richiusura lenta presso S/E Suvereto
Lin736 S/E Brescia Ziziola - Brescia RFI | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.45833 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Modifica tipologia collegamento montante
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.45833 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - I_L557 INTERFERENZA CON MANUTENZIONE SEZIONATORE 89 T E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 52T A S/E MOLINETTO - RICHIESTA DA ENEL GREEN POWER
Lin 027F Brescia RT - Ponte S.Marco RT | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.45833 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Modifica tipologia collegamento montante
sse Brescia (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.45833 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - interferenza lavori by-pass interruttore
CP Locri - stl Roccella 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.5625 | 2018-11-19 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvole sicurezza serbatoi aria compressa comandi interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Suvereto - stl 357 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.58333 | 2018-11-19 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - D_S/E Suvereto - STL 357 Poggio a Caiano - Modifiche richiusura lenta presso S/E Suvereto
S/E Suvereto - stl 328 Calenzano | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.625 | 2018-11-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - D_S/E Suvereto - STL 328 Calenzano - Modifiche richiusura lenta presso S/E Suvereto
Ca del Bue: stallo Ric. Nord - Ca del Bue L06 58 | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.79167 | 2018-12-21 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rimozione interruttore da inviare alla casa costruttrice per revisione
Lin 079 Camporosso-Ventimiglia Rfi Roja | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.98958 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.079 - Prove di terra 19/11 23:45 – 20/11 ore 5:15 rientro 75’ 20/11 5:15 – 23:45 linea in servizio 20/11 23:45 – 5:15 rientro 75’ 21/11 5:15 – 23/11 ore 07:30 linea in servizio 23/11 07:30 – 16:00 rientro 50'
RFI Ventimiglia - stl 079 S/E Camporosso | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.98958 | 2018-11-21 | 0.21875 | N | Controlli di legge - STL 079 - Interferenza prove di terra in SSE Ventimiglia RT - tempi di rientro come linea ID 181012102234119
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.25 | 2018-11-20 | 0.375 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.29167 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Sulcis - stl 125 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2018-11-20 | 0.3125 | 2018-12-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza stallo 125 "Villasor1" nella stazione Sulcis, con sostituzione cavi OF linea 125
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2018-11-20 | 0.3125 | 2018-12-20 | 0.6875 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione cavi olio fluido sulla linea numero 125 denominata "Sulcis Villasor1"
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Brescia Ric. Sud - stl L30 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdita fluido interruzione SF6
Linea 521 Filettole - Pisa Porta A Lucca | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi
NAZZANO Stl FIANO R 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE CON JOLLY SIEMENS 20-22/11/2018 ¿ STALLO LINEA 150 KV FIANO, MATRICOLA N.147204, C.LE NAZZANO
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21350G1 - Andria - Brindisi Sud - Doppia V aperta a 2 sostegni (131 e 132)
S/E Codrongianos - stl 308 Florinas | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISPONIBILITA' STALLO LINEA 308 IN STAZ. COD PER RIPARAZIONE PERDITE ARIA COMANDO INTERRUTTORE
S/E Taloro - ATR 3 150/70 kV | ATR | 70 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Sigillatura cassette circuiti di macchina ATR3 150/70kV nella S/E Taloro1
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Rinnovo Linea Sorgente-Patti CP
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.64583 | N | Riparazione morsetteria - T 23597 Riparazione punti caldi
LINEA rms-selvotta | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - INNALZAMENTO PARATIA E ATTRAVERSAMENTO LINEA AT 150 KV IN CAVI INTERRATI ROMA SUD- SELVOTTA per futuro collegamento AT SELVOTTA - CASTEL ROMANO.
Stallo 132 kV 706 S.ROCCO in CP S.Giacomo di CN | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno. LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO TERNA.
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su sezionatori di Sbarra B 380 kV stallo ATR3 in SE Scandale
S/E Innanzi - stl D19 Postavalle SISEN3 | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL POSTAVALLE Data Fine Flessibilità: 21/11/2018
BARDI SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - F.S. SBARRA 132 KV PER C.T. TR2
S/E Serramana ¿ stl CLE Bio Serramana | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Stallo 337 in Serramanna interferente con lavori Utente (richiesta Bioenergy)
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico intera unità funzionale + CT2
Linea 638 S/E Taloro 1 - Fonni | LIN | 70 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica ermeticità comando interruttore 70kV , in ombra a lavori in Taloro1 su ATR3 150/70
LINEA 680 MODICA FARGIONE - ROSOLINI | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT
Stallo 150 kV PACHINO in CP ROSOLINI | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per risoluzione criticit¿ di manovrabilit¿ sezionatori AT con manutenzione sezionatori Atin CP Rosolini - sez. di sbarre cong - sez di linea Modica Fargione - sez sbarre stallo linea Modica Fargione sezionatore AT del TRV
STALLO 150 KV MODICA FARGIONE IN CP ROSOLINI | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per risoluzione criticit¿ di manovrabilit¿ sezionatori AT con manutenzione sezionatori Atin CP Rosolini - sez. di sbarre cong - sez di linea Modica Fargione - sez sbarre stallo linea Modica Fargione sezionatore AT del TRV
S/E La Spezia - stl 224 S/E Sarmato | STL | 220 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 224 - Verifica SPCC
Linea V11 Varna - Sciliar | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T23V11 interferenza per sostituzione conduttori T 23V15
Linea 250 San Floriano - Lavis | LIN | 220 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SFL-18-220-T.250-Controllo tipo B (ind lin)
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV e rifacimento calate
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 22/10/18. Controlli Tecnici tipo B sezionatore di sbarra A 132kV Rifasatore.
Stallo 120 kV 673NCU in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore
CP VIA GORA - STALLO AT 438 MARGINONE | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvola di scoppio TA per perdita SF6
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Richiesta RSE tipo 2 per controlli tecnici sostegni 25, 298, 314, 315, 322, 324
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV e rifacimento calate
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Richiesta RSE tipo 2 per controlli tecnici sostegni 25, 298, 314, 315, 322, 324
ACEA FLAMINI - SBARRA B3 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
TEVERE N - TOR DI QUINTO | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Richiesta RSE tipo 2 per controlli tecnici sostegni 25, 298, 314, 315, 322, 324
S/E Colà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colà stl.288 - CONTR.B (ind sb.A)
Linea 018 Menga - Follonica | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L018 Risanamento DM/DPCM Sostegno n.714
CP SASSUOLO - STALLO AT RUB 623 | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - COLLEGAMENTO APPARECCHIATURA DIAGNOSTICA LOGO E VERIFICA SCALDIGLIE
CP Melito P.S. - stl Reggio Sud 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.4375 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvole sicurezza serbatoi aria compressa comandi interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione di apparati di misura per microbilanci. Non compatibile con controllo protezione (indisponibilità n. 180427090728132)
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione bcu
S. Michele - ASM Mezzolombardo T.23.620 | TRC | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.23.620-Verifica impianto di terra CP S.Michele (ind lin) Linea sezionata agli estremi ed a terra lato Mezzolombardo. N.B. LA LINEA DEVE INTENDERSI SOTTOPOSTA A TENSIONE PERICOLOSA
Stallo 132 kV 565 BALANGERO in CP FUNGHERA | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
Stallo 50 kV 4340 Stresa | STL | 70 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Controlli di legge in C.P. Gravellona. Linea a terra in C.P. Stresa. ESEGUITO MOT escluso RS ed accorciata di 1 Giorno.
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
Linea 548 OLON - Ceat | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - PROVE DI TERRA UTENTE OLON
Linea 289 Soverzene - Fadalto | LIN | 220 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | N | Taglio Piante - L22289B-L Linea 289 Soverzene - Fadalto: FS per rimozione piante pericolanti in prossimità dei conduttori.
C.LE ENEL GROTTAFUMATA- STL S/E REGALBUTO | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - SI RICHIEDE LA DISALIM. DELLA SBARRA A 150KV, DELLA C.LE DI GROTTAFUMATA, MEDIANTE L¿APERTURA DEGLI INT. E SEZ. DELLA LINEA 659 ¿ ¿C.LE ENEL GROTTAFUMATA ¿ STL S/E REGALBUTO¿, SENZA MESSE A TERRA, CON RIENTRO SERALE, TEMPO DI RIENTRO IN EMERGENZA DI 60 MI
GROTTAFUMATA C.LE Stl CONTRASTO 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - SI RICHIEDE LA DISALIM. DELLA SBARRA A 150KV, DELLA C.LE DI GROTTAFUMATA, MEDIANTE L¿APERTURA DEGLI INT. E SEZ. DELLA LINEA 140 ¿ ¿GROTTAFUMATA C.LE STL CONTRASTO 150KV¿, SENZA MESSE A TERRA, CON RIENTRO SERALE, TEMPO DI RIENTRO IN EMERGENZA DI 60 MINUTI
STALLO 150 KV LIBECCIO IN CP MAZARA 2 | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione richiesta dal cliente Solo Rinnovabili S.r.l per l'apertura dello stallo Libeccio in CP Mazara2 e la messa in sicurezza verso l'impianto del cliente.
Stallo 132 kV 672 PORDENON in CP PRATA | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione distanziometrica - RIENTRO IN 20 MINUTI SENZA PROTEZIONI IN CASO DI NECESSITA'
Stallo 132 kV 704 UD OVEST in CP SPILIMBERGO | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Bonifica Armadio Smistamento CAVI LINEA
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2018-11-20 | 0.39583 | 2018-11-22 | 0.625 | N | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per "Controlli di legge in C.P. Gravellona" ; sezionata ai lati e messa a terra in C.P. Stresa. (MOT ridotto lavori di un giorno ed eliminato rientro serale)
S/E Suvereto - stl 330 Piombino | STL | 400 kV | 2018-11-20 | 0.41667 | 2018-11-20 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - D_S/E Suvereto - STL 330 Piombino - Modifiche richiusura lenta presso S/E Suvereto
S/E Suvereto - stl 331 Piombino | STL | 400 kV | 2018-11-20 | 0.45833 | 2018-11-20 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - D_S/E Suvereto - STL 331 Piombino - Modifiche richiusura lenta presso S/E Suvereto
S/E BRESSANONE - SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.54167 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind sbB)
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilita' Linea 902 per lavori di sostituzione FdG
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2018-11-21 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per sostituzione aerotermo TR di conversione fase W
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2018-11-21 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per sostituzione aerotermo TR di conversione fase W
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilita' Linea 901 per lavori di sostituzione FdG
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - Indisponibilita' Linea 202 per lavori di ripristino dissuasori avifauna
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - Indisponibilita' Linea 201 per lavori di ripristino dissuasori avifauna
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2018-11-21 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per sostituzione aerotermo TR di conversione fase W
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 652
S/E Scandale - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA B2 150 kV su ATR3 SE Scandale
S/E Chatillon - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Acciaiolo - STL 314 - Sostituzione interruttore
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - STL 314 - Controlli Tecnici Tipo B - in ombra a sostituzione interruttore
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23047A1 SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLOSI C163 - C166
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisp. alla sostituz. (1°fase) Lo st. Candia dovrà restare in servizio su Sbarra B dedicata con sez. bloccati, int. in prova, comandi in posizione “F”, escluso dall’Asat. Il K380 verrà utiliz. come linea.
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Fuori servizio K380 per utilizzo in modalità linea per lo stallo Candia 315
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E S.VALBURGA - STL 237 S.PANCRAZIO | STL | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S.Valburga stalloT 22.237 fuori servizio per la realizzazione, in corrispondenza del portale di amarro linea in stazione S.Valburga, di collo morto provvisorio per il by-pass delle apparecchiature dello stallo “S.Pancrazio.
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di rinnovo linea Sorgente-Patti CP
LINEA 237 S.VALBURGA - S.PANCRAZIO | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - S.Valburga T 22.237 fuori servizio per la realizzazione, in corrispondenza del portale di amarro linea in stazione S.Valburga, di collo morto provvisorio per il by-pass delle apparecchiature dello stallo “S.Pancrazio.
Tronco 234 Tusciano - All. Acq. Cassano | TRC | 70 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE ESLUDERE SOLO IL TRONCO DI LINEA TUSCIANO - ACQUEDOTTO CASSANO
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Passivazione ATR2
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Linea 22.216 Torbole Sandra' - rip.ne punto caldo c.125-126 (ind LIN)
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 22.205 Taio - Sandra' - INTERF Linea 22.216 Torbole Sandra' rip.ne punto caldo c.125-126 (ind LIN)
maranola minturno fs | LIN | 70 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - trivellazione fondazione shelter
Tronco Tavarnuzze-Cavo 1 Le Rose | TRC | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Installazione sistema di monitoraggio cavi AT 380kV afferenti alla S/E Tavarnuzze
S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV - Interferenza con sostituzione interruttore stallo 314 Acciaiolo_ Istanza DVTT2_M1415
S/E Oristano - TR 2 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Sigillatura cassette circuiti macchina TR2 150/15kV della stazione di Oristano
L 525 S/E Cagno - Cp Induno | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione interruttori circuiti secondari TV stallo S/E Cagno. Nel periodo di flessibilità sono da escludere le Domeniche.
S/E Cagno - stl 525 CP Induno | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione interruttori circuiti secondari TV. Nel periodo di flessibilità sono da escludere le Domeniche.
CAMERLATA FS Stl 132 kV ALBATE | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Scollegamento apparecchiature a cura RFI e interferenza realizzazione bypass su interruttore a cura Terna. Rientro in esercizio con collegamento rigido su sezionatore di sbarra
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.33333 | N | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
Stallo 150 kV PACHINO in CP ROSOLINI | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per risoluzione criticit¿ di manovrabilit¿ sezionatori AT con manutenzione sez. At in CP Rosolini - sez di linea Pachino - sez sbarre stallo linea Pachino. Apertura del sezionatore congiuntore per il fuori servizio della semi sbarra AT rossa.
Linea 681 Pachino - Rosolini | LIN | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT
STALLO 150 KV ASJA ALIA IN SM. ALIA | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Richiesta di disalimentazione del cliente AT Asja per intervento mdi manutenzione del proprio impianto, messain sicurezza del collegamento fra il nostro stallo AT e l'impianto del cliente.
Linea 288 Ala-Colà | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colà stl.288 - CONTR.B (ind LIN)
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.343 per interferenza montaggio modulo vasca antincendio
CP Taurianova - stl Oppido 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.4375 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvole sicurezza serbatoi aria compressa comandi interruttori AT - Chiusura sorpasso
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 23/10/18. Controlli Tecnici tipo B sezionatore di sbarra B 132kV Rifasatore.
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
T.D.QUINTO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR1-R e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
STALLO 150 KV RAVANUSA IN CP MAZZARINO | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.45833 | S | Controlli Protezioni - Aggiornamento firmware della protezione distanziometrica dello stallo AT Ravanusa
Stallo 132 kV 563 FUCINE in CP FUNGHERA | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
Stallo 66 kV 411SGN in CP GUSPINI | STL | 70 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sistemazione cavidotti MT
Stallo 132 kV 943 ISTRAGO in CP SPILIMBERGO | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Bonifica Armadio Smistamento CAVI LINEA - RICHIESTA IN SOSTITUZIONE DELLA Stallo 132 kV 425 TRAVESIO in CP SPILIMBERGO CODICE INDISP. DG2018SPEUDsg101 PER ERRATO CARICAMENTO
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RAC-K380 Verifica protezioni CTB-2A
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT Ex data 26-27/10/18. S/E Ponte: Sbarra B a 220kV per MTZ sezionatore di Sbarra B k220kV e controlli tecnici tipo su intera unità funzionale.
Linea 337 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr2 | LIN | 400 kV | 2018-11-21 | 0.39583 | 2018-12-03 | 0.4375 | N | Interferenza Linea - Disalimentazione e consegna in sicurezza linea a personale di Enel Produzione - Centrale Termoelettrica di Brindisi Sud - Cerano, per interferenza alle attività di Siliconatura porcellane AT e Controllo e manutenzione connessioni e sezionatori AT.
S/E Cagno - stl 053 Varese Teleriscaldam | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.41667 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Cagno st L053 - prova protezioni
Stallo 150 kV POLISTENA in CP TAURIANOVA | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.4375 | 2018-11-21 | 0.52083 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvole sicurezza serbatoi aria compressa comandi interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.47917 | 2018-11-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - interferente alla sostituzione sezionatore sbarra B atr 1
CA' LAND.FS STL 132KV RIFR.FS-VAI FS N.BO026/FI026 | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.5 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori edili
L.F26 Cà Landino RT-Rifredi RT-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.5 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Interferenza Linea - L. 23F26A CDI - RFF - VAF per interferenza alle opere civili in SSE CDI.
CA'LANDINO FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.5 | 2018-11-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori edili
Tronco Tavarnuzze-Cavo 2 Le Rose | TRC | 400 kV | 2018-11-21 | 0.54167 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Installazione sistema di monitoraggio cavi AT 380kV afferenti alla S/E Tavarnuzze
CAMERLATA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.54167 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza lavori installazione shelter Camerlata RT
CP Taurianova - stl Gioia Tauro 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.5625 | 2018-11-21 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvole sicurezza serbatoi aria compressa comandi interruttore AT
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-21 | 0.70833 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttore rinnovo linea
STALLO 150 KV PATERNO' SE IN CP PATERNO' | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Previo ribaltamento in MT della CP,collegamento delle nuove calate in alluminio sezione rossa e collegamento sezionatore cong. AT. Messa in servizio definitiva nuovo sistema di sbarre e nuovo cong AT. Rientro della CP in assetto standard.
Linea 132 kV - Castiglione CP - Sumirago CP | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.29167 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.522 sostituzione FdG con FO Open Fiber
Linea 132 kV - Castiglione CP - Varese Sud CP | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.29167 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.521 sostituzione FdG con FO per Open Fiber
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2018-11-22 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione straordinaria L 325 "Sarroch Enichem"
Linea 127 Sulcis - Samim 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-22 | 0.3125 | 2018-12-04 | 0.77083 | S | Altre di rinnovo - Linea 127 "Sulcis Samim2" interferente con sostituzione cavi OF su L 125
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2018-11-22 | 0.3125 | 2018-12-02 | 0.6875 | S | Altre di rinnovo - Linea 101 "Sulcis Rumianca" interferente con la sostituzione cavi OF della linea 125
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-22 | 0.3125 | 2018-12-04 | 0.6875 | N | Altre di rinnovo - Linea 199 "Sulcis Portoscuso" interferente con la sostituzione cavi OF della linea 125
S/E Sandrigo - stl 528 CP Schio | STL | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo stl. 528 cambio Firware della protezione (ind.stl) IN OMBRA 180914092053087
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Scandale - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA A2 150 kV su ATR3 in SE Scandale
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Tronco Tavarnuzze - Cavo 1 Fontelupo | TRC | 400 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Installazione sistema di monitoraggio cavi AT 380kV afferenti alla S/E Tavarnuzze
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo Brescia Ovest
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - T 23599 riparazione punti caldi
S/E Oristano - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Sigillatura cassette circuiti macchina TR2 150/15kV nella stazione di Oristano
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore interferenza per il ciollegamento
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Sostegni - Interferenza con Getto fondazioni sostegni n°5-7-8-10-11-12-13-19-20
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Indisp. linea L23F85A-L Linea F85 Pescara RT - Roseto RT per posizionamento shelter
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Indisp. linea L23F81A-L L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep per posizionamento shelter
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L39 Donegani | STL | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Poggio Caiano - stl 358 Marginone | STL | 400 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
CP AVENZA - STALLO AT AVE025 | STL | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con lavori su TR Rosso
CP AVENZA - SBARRA AT RO LATO 025 | SBA | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori su TR Rosso
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - Sviluppo Elettrodotto
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici su Corde di Guardia vetustà > 35 anni con modalità Lavori Sotto Tensione e linea in Regime Speciale di Esercizio ai sostegni 5-6-22-23
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - per interferenza.
CP TOR 3 TESTE STL T.CERVARA | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p Tor Tre Teste stallo T.Cervara.
TOR CERVARA STL TOR 3 TESTE | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p Tor Cervara stallo T.T.Teste.
AC TOR 3 TESTE - AC TOR CERVARA | LIN | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p Tor Cervara stallo T.T.Teste.
Stallo 150 kV MATESE in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
Stallo 150 kV CERCEMAGG. in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
SBS ROSSA AT IN CP CAMPOBASSO | SBA | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND DELLA SBS ROSSA ALLA QUALE AFFERISCONO GLI STL CERCEMAGGIORE CENTRALE MATESE E TR ROSSO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo - INTERF. REV.NE POLO T INT.RE STL.1°AR.301 (ind. sb.B)
Stallo 132 kV 588TAVAZZ. in CP MONTANASO | STL | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Rientro serale immediato possibile solo in caso di necessit¿ senza protezioni
CP Contursi - stl Piano del Cornale 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Su richiesta del Produttore Engie Ex Acea Electrabel per attività manutentive presso Centrale Piano del Cornale.
L.F26 Cà Landino RT-Rifredi RT-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli a sezionamento di sostegno
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E MASSA FINALESE-STL. 132KV N.901 FINALE EMILIA | STL | 132 kV | 2018-11-22 | 0.39583 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MAF-ST 901 C.T. 3A
Stallo 150 kV Cappuccini in CP Cusmano | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.39583 | 2018-11-22 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Attivazione protezioni distanziometriche
STALLO 150 KV S. CONO IN CP MAZZARINO | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.45833 | 2018-11-22 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Aggiornamento firmware della protezione distanziometrica dello stallo AT S Cono
Tronco Tavarnuzze-Cavo 2 Fontelupo | TRC | 400 kV | 2018-11-22 | 0.54167 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Installazione sistema di monitoraggio cavi AT 380kV afferenti alla S/E Tavarnuzze
Linea 188 Cremona - Castelleone | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.625 | 2018-11-23 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FdG O.F.
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.70833 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione F.d.G. Open Fiber
RFI Ventimiglia - stl 079 S/E Camporosso | STL | 132 kV | 2018-11-23 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - STL 079 - Sostituzione connessioni
SSE Nomentano RT - Sbarra B 132 KV | SBA | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi
SSE Nomentano RT - ATR 1 220/132 | ATR | 220 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI
CAMERLATA FS Stl 132 kV ABT-BRE | STL | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - scollegamento apparecchiature a cura RFI e attività di attivazione nuovo stallo, smontaggi e montaggi elettromeccanici
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su sezionatori di Sbarra A 380 kV su STL ATR3 in SE Scandale
Stallo 120 kV VARANO in CP SIROLO | STL | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Stallo L.AT Varano per interferenza con lavori di sostituzione conduttori.
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ LINEA
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR4 di Rondissone x controllo protezioni (in ombra all'indisp. della revisione VSC)
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR4 di Rondissone x revisione pesante VSC
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303: campagna sostituzione TA in recupero da S/E Nove.
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31331A-T33 - S/E Cordignano-ATR303: misura induttanza.
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.45833 | S | Controlli Protezioni - modifiche RAZOA
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione comandi interruttore 220kV - eliminazione perdita olio comando
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli b
Linea 618 Gorlago - Trescore Balnear. | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsa amarro fase bassa per bonifica punto caldo.
Stallo 120 kV TR ROSSO in CP SIROLO | STT | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Stallo TR ROSSO per interferenza con lavori di sostituzione conduttori
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP SIROLO | SBA | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Semi-sbarra Rossa, per interferenza con lavori di sostituzione conduttori
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali miglioria protezione Razoa
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi palo 53A
Tronco Tavarnuzze-Cavo 1 Le Rose | TRC | 400 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Installazione sistema di monitoraggio cavi AT 380kV afferenti alla S/E Tavarnuzze
Linea 236 Nocera 60 - S. Valentino | LIN | 70 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.60417 | S | Riparazione morsetteria - Rimozione punto caldo al portale di CP Nocera
T.D.QUINTO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Stura - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - Parallelo K 220 kV : controllo protezioni
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV TR.202 - CONTR.PROTEZIONI
Linea 671 Nocera Umbra - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-12-18 | 0.45833 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose Linea 23671B Nocera Umbra ÷ Foligno RT
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferente alla sostituzione interruttore stallo Augusta
S/E Udine NE-stl 292 Udine Sud cd Safau | STL | 220 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità STL. Udine Sud cd ABS in SE Udine Nord Est per aggiornamento protezione e successiva prova.
Linea 801 Jacurso - Girifalco | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punto caldo sostegno 39A
COLONETTA Stl 150 Nazzano | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT TR ROSSO
Semisbarra Rossa 150 KV in C.P. Colonnetta | SBA | 150 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT NAZZANO E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SEZIONATORE DI AT DEL TR ROSSO
Stallo 120 kV 722 CAMERATA P. in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.39583 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' SU STALLO
Sez. sbarra(1)A1 132 kV in CP CASALE MONFERRATO | SBA | 132 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per attivit¿ Terna.
Stallo 132 kV 609CERESET in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per attivirt¿ Terna.
CP MIRANDOLA - STALLO AT MAF 665 | STL | 132 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ (T.R. SENZA PROTEZIONE)
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-12-23 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni intera linea
STALLO 150 KV CUSMANO IN CP CAPPUCCINI | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.39583 | 2018-11-23 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Attivazione protezioni distanziometriche
S/E MASSA FINALESE-STL. 132KV N.665 MIRANDOLA | STL | 132 kV | 2018-11-23 | 0.39583 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MAF-ST E 665 C.T. 3A
Stallo 120 kV 723 ROCCA PRIORA in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2018-11-23 | 0.39583 | 2018-11-23 | 0.41667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' SU STALLO
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.45833 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - campagna Razoa
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-23 | 0.50069 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
Tronco Tavarnuzze-Cavo 2 Le Rose | TRC | 400 kV | 2018-11-23 | 0.54167 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Installazione sistema di monitoraggio cavi AT 380kV afferenti alla S/E Tavarnuzze
SSE Vasto S.Salvo RT-stlF89 S.Vito N. RT | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.60417 | 2018-11-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità Stallo F89 S.Vito N.RT per separazione fisico/funzionale prove di collaudo e riparazione lama di terra 89 T/L
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.60417 | 2018-11-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità Linea L23F89A-L Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT per separazione fisico/funzionale prove di collaudo e riparazione lama di terra 89 T/L
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2018-11-23 | 0.91667 | 2018-11-24 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.95833 | 2018-11-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Per interferenza si richiede il fuori servizio 132 kV Prenestina – Sezze der. Torricola, Campoleone e Cisterna: tronco da CP Prenestina a sezionatore 150(vostro 278)
L502 Cisterna ZI-NomentanaFS-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.95833 | 2018-11-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Per interferenza si richiede il FS per la sostituzione della FDG - fuori servizio dal tronco da CP Nomentano a sezionatore 167 (vostro 279)
Linea 637 Arson - Sedico | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.3125 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23637B-L Linea 637 Arson - Sedico: FS per attività di riparazione interruttore AT in CP Sedico - Richiesto da e-distribuzione.
SSE Torricola RT-stl 502 NomentanaRT-der | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi
SSE Nomentano RT - Sbarra A 132 KV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi
Linea 518 Breccia - Albate -Camerlata FS | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per interferenza allo smontaggio interruttore e TA a cura UI Cislago
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 31208B - MATERA, UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea, montaggio nuovo portale, linea interferente
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - 31208B - MATERA, UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea, montaggio nuovo portale. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto istallazione compensatori.
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23640C1 S.Angelo in Vado - Città di Castello Installazioni antirotazionali e sostituzione tratte conduttori
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Matera: UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto installazione compensatori.
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Matera: UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto istallazione compensatori.
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Grosotto - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Grosotto - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Ponterosso per sostituzione sezionatore di sbarra A
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - taglio cavo e rimozione palificazione aerea
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli b
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione lame sezionatori di sbarra linea Politecnico e TR2
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.296 Sostituzione lame sezionatori di sbarra CP SUD a cura IRETI
Linea 295 Politecnico - TO Sud | LIN | 220 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.295 Sostituzione lame sezionatori di sbarra CP SUD a cura IRETI.
Linea 132 kV - S. MARIA A MONTE - PONTEDERA | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS – contr. protezioni stl.774 (ind STL)
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - T 22261 sostituzione morse
Linea 291 Nave - Torbole | LIN | 220 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T 22291 Interferenza per sostituzione morse su T 22261
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23557B-L Linea 557 Calalzo - Pelos: FS per interferenza attestazione conduttori e FDG della T670 in CP Pelos.
L803 Barber.-Pietram.-Firenz.-Roncob. | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - L. 23803B BRB - PIM c.dd. FZU e RCB per RICONNESSIONE CALATE AT in RCB - AL TERMINE SERVIZIO REGOLARE
Sist.sbarre 3 a 132 kV in CP PELOS | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70903 | N | Interferenza Lavori - Linea 557 Calalzo - Pelos: FS per interferenza attestazione conduttori e FDG della T670 in CP Pelos - CONTROALIMENTAZIONE CP PELOS A CURA CO DI MESTRE - CONSEGNA ELEMENTI E ARRE A TERNA
Stallo 132 kV 670 POLPET in CP PELOS | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70903 | N | Interferenza Lavori - Linea 557 Calalzo - Pelos: FS per interferenza attestazione conduttori e FDG della T670 in CP Pelos - CONTROALIMENTAZIONE CP PELOS A CURA CO DI MESTRE - CONSEGNA ELEMENTI E ARRE A TERNA
Linea 183 ACQUAVIVA D.F.-GRUMO APPULA | LIN | 150 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza per consentire all'interno della CP di Grumo la manutenzione del Sez. di linea " Acquaviva" .
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG (OPEN FIBER)
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Variante Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.23.101 (ind LIN) G.23 rimozione amm.to con 22.270 PA-PB + chius CM T.22.270 P.31 + chius CM T.23.101 P.9. G.24 rimozione amm.to con 22.270 PC-PD + chius CM T.22.270 P.10/1bis + chius CM T.23.101 P.56
Linea 270 S.Massenza - Arco | LIN | 220 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.23.101 (ind LIN) G.23 rimozione amm.to con 22.270 PA-PB + chius CM T.22.270 P.31 + chius CM T.23.101 P.9. G.24 rimozione amm.to con 22.270 PC-PD + chius CM T.22.270 P.10/1bis + chius CM T.23.101 P.56
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FS T.22.261 (ind LIN) interferente per manut straordinaria 23101 tratto p.26/A - 32/A-rimozione ammazzettamento PA-PB T.22.270 e T.23.101 e chiusura CM T.22.270 P.31
CP Grumo - stl Acquaviva 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LINEA. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Bonifica sostegno 38 CAC 3° STEP
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind STL) 2 fuori servizio
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind sb.A2)
BELSITO - T.D.QUINTO | LIN | 150 kV | 2018-11-24 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.5 | 2018-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-24 | 0.5 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità K 132 kV SE Pordenone per interferenza con lavori sostituzione sezionatori
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.54167 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra A 132 KV per sostituzione sezionatore di sbarra A Stallo Ponterosso in SE Pordenone
tronco palo 1/1 - palo rossano (p.121) | TRC | 132 kV | 2018-11-24 | 0.70833 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23309B-M Tronco palo 1/1 - Rossano: Attività UPRI - variante cavo per Pedemontana Veneta, messa in servizio e ripristino.
S/E Castelluccia - stl 279 Casoria | STL | 220 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - interferente con controlli tecnici sezionatore di sbarre stallo Napoli Dir.le
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico sezionatore di sbarre stallo Napoli Dir.le
Stallo 150 kV FS CARINI in CP CARINI | STL | 150 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Realizzazione prolungamento sbarre primarie per inserimento apparecchiature nuovo stallo AT TR3,Nulla osta da parte delle Ferrovie per la disalimentazione della SSE Carini FS
Stallo 150 kV PARTINICO in CP CARINI | STL | 150 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Realizzazione prolungamento sbarre primarie per inserimento apparecchiature nuovo stallo AT TR3
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO S.SEBASTIANO PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO TR1 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO NAPOLI LEVANTE 2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELL0 STALLO TR2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2018-11-24 | 0.91667 | 2018-11-25 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
Linea 150 kV - QUATTROVENTI - BACINO PALERMO | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.25 | 2018-11-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Attività di manutenzione impianti della Sottostazione Bacini di Palermo
Stallo 132 kV 503 ARGEGNO in CP COMO NORD | STL | 132 kV | 2018-11-25 | 0.29167 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sostituzione contatti semisbarra rossa
Linea 503 CP Argegno - CP Como Nord | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.3125 | 2018-11-25 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta e_distribuzione "Sostituzione contatti semisbarra rossa"
Linea 291 Nave - Torbole | LIN | 220 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.22.291 (ind LIN) interferenza rimozione ammazzettamento PC-PD T.22.270 e T.23.101 e chiusura CM T.22.270 P.10/1bis
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.54097 | N | Verniciatura Sostegni - APERTURA COLLI MORTI P.10 L.031
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - Riparazione FDG PER STREFOLATURA p.404
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Richiesta UI Brugherio. Apertura Colli Morti palo 10 per verniciatura sostegni-f.s. contemporaneo T.031. Anticipo verniciatura 2019
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti palo 36 lato Mirandola per conclusione attività "Open Fiber"
LINEA 384 ROMA SUD - LATINA 1 | LIN | 400 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori di rimozione ordigno bellico in loc. Campoleone di Aprilia
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Rimozione ammazzettamento 765-764
Linea 764 Nave-Concesio | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Rimozione ammazzettamento 765-764
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi palo 44 escludere solo il tronco Tusciano-Montevetrano -Salerno Industriale
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
LINEA 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO - SPIP | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività sostituzione morse d'amarro sulla linea 680
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici Sez. Linea in CP Calcinato
Stallo 132 kV 115 in CP CALCINATO | STL | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP MAZZANO CONTROALIMENTATA IN MT - Riparazione sezionatore di linea e di sbarra AT Rossa
LINEA 132 KV N.680 PARMA VIGHEFFIO - S.ILARIO | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse d'amarro in S/E Parma Vigheffio.
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VAR-18-132-SBARRA A Controlli tipo B (ind sb)
Linea 150 kV - CASOLI - LAMA DEI PELIGNI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV 857 GUARDIAGRELE in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV 868 LAMA PELIGNI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV 823 ATESSA ZI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV CANTIERI N. in CP QUATTROVENTI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.52083 | S | Controlli Protezioni - Attivit¿ in ombra alla disalimentazion richiesta dal cliente Bacini Palermo dalle ore 06:00 alle ore 18:00. La Verifica della protezione distanziometrica si eseguir¿ all'interno della fascia oraria dell'interruzione.
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 | LIN | 70 kV | 2018-11-25 | 0.375 | 2018-11-25 | 0.58333 | S | Sostituzione morsetteria - Rimozione punto caldo ai pali 17-A e 27
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-25 | 0.41667 | 2018-11-25 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-11-25 | 0.45833 | 2018-11-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.54167 | 2018-12-09 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni (anticipo 2019) Tratta da P.10 -S/E Tavazzano est
Linea 150 kV - S.PROCULA - APRILIA | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.58333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori di brillamento ordigno bellico in loc. Cave Sartarelli - Aprilia
TRONCO N.664 MIRANDOLA - S.PROSPERO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2018-11-25 | 0.6875 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Conclusione attività OPEN FIBER
Linea 046 Gravellona - RFI Gravellona | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0 | 2018-11-27 | 0 | N | Interferenza Linea - Interferenza con indagine preventiva cavi per futura sostituzione terminali cavo ai lati della Linea, accordi definitivi con RFI.
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - works in approximation zone for preparation for reinforcement works
PST21 | STT | 220 kV | 2018-11-26 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - works in approximation zone for preparation for reinforcement works
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - ROMA OVEST - FREGENE | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione CdG linea 384 denominata "Cagliari4 Selargius" per rinnovo backbone FO
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.244 sostituzione fune di guardia per vetustà
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC P/M/S parallelo 380 kV
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Scorzè sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS Stl 132 kV MPO-SCR | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori vetusti
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 22203F1 Taranto Nord - Taranto Smistamento Rossa: Sost. Conduttori
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controllo non periodico (provv. MBI, campagna specifica, a seguito evento) - BRU - TRASFORMAZIONE
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Int ATR4 220 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 +Verifica SPCC
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONE A 380 KV
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONE A 220 KV
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - TRASFORMAZIONE
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L36 Ric.sud | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera/sostituzione fune di guardia in fibra ottica nelle tratte 57-61 e 70-74.
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Latina-stl503 Latina TLF cd Cisterna | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SE Rizziconi Stallo S. Procopio Revisione leggera Interruttore
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori vetusti indisp aggragata alla indisp. 170929025641840
S/E Chatillon - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Chatillon x revisione leggera VSC
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 a Chatillon x CTB
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione sezionatori vetusti
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Apparecchiatura in CP Seriate
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione IA AT 621
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl L13 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche valvole di sicurezza
S/E Conegliano - stl 287 Fadalto | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - L22287C-S S/E Conegliano - stl 287 Fadalto: FS per verifica protezioni. Previa chiusura by-pass.
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Rossano: stallo parallelo k 150kV, revisione pesante interruttore (tipo B+C)
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CEPRANO - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche + revisione leggera CSC
S/E Villeneuve - stl 500 Champagne 1 / Champagne 2 | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 500 a Villeneuve x CTB (accordi presi con CVA)
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV STL301 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-116
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV STL301 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-116
Linea 314 La Spezia - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura conduttore in campata 56-57 linea n°314
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori da parte di RFI in CP Pescara RT
Linea 682 Villavalle-S.Gemini | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Variante Linea - 23682E1 realizzazione variante tra i sostegni 2 e 5
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.878 - Lavori interferenti con realizzazione nuovi sostegni
Linea 132 kV - CA' DE CAROLI - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Riparazione conduttore - Sostituzione conduttori dal p.3 al palo 6 e montaggio antidirezionali
Linea 718 Fano ET - CP Fano ZI | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23718 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A FANO ZI DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L08 Brugherio
Linea 651 Portotorres 1 - Enichem 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' Linea 651 per misure tensione passo e contatto sito Versalis Porto Torres
S/E Portotorres 1 - stl 342 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' stallo Linea 342 in Staz. PT1 per misure tensione passo e contatto sito Versalis Porto Torres
S/E Portotorres 1 - stl 651 Enichem 1 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' stallo Linea 651 in Staz. PT1 per misure tensione passo e contatto sito Versalis Porto Torres
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' Linea 342 per misure tensione passo e contatto sito Versalis Porto Torres
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.41667 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Riparazione FdG - Messa in opera f.d.g. Wrap camp 93-94 e camp 59-60-61 aerea
MINCIO - STALLO K 132KV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Stallo 132 kV 738 Michelin CN in CP S.Giacomo di CN | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT. Ammessa tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FANO Z.I. | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - completamento montaggi e movimentazione conduttori e fdg pali 60x e 61x.
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Morbegno - stl 902 Fusine (SX) | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Morbegno - Sbarra S 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
Linea 746 Forlì Via Lunga - Forlì Est | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 746 Forlì V.Lunga / Forlì Est = Sostituzione FdG con FO da Forlì VL al p.264 (OPGW)
STALLO 132 KV DUINO IN CP LISERT 576 | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza per scollegamento sezionatore di sbarra stallo Linea AT Centrale Monfalcone
Stallo 132 kV 713 CTMONFAL in CP LISERT | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T.713 per sostituzione interruttore AT in CP Lisert a cura e-distribuzione
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP LISERT | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza per scollegamento sezionatore di sbarra stallo Linea AT Centrale Monfalcone
Stallo 132 kV 762 PADRICIA in CP LISERT | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza per scollegamento sezionatore di sbarra stallo Linea AT Centrale Monfalcone
SSE Nomentano RT - Sbarra B 132 KV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi
SSE Nomentano RT - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi
Linea 519 S/E Lanuvio - CP S. Palomba | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sost. Fune di guardia isolatori morsetteria
Linea F74 Fano RT-Galleria Cattolica RT | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Scollegamento BT apparecchiature AT e installazione SI-RF
Linea 879 Monteferrante - Carunchio | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della fune di guardia con fdg con FO.
Linea 150 kV - CASTEL DI SANGRO - VILLETTA BARREA | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Lavori di sostituzione f.d.g. e installazione dispositivi antirotazionali sui conduttori e sulla f.d.g.
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazioni sulla sezionatore di terra sbarre fase 12 della sezione 150 kV dell’impianto blindato
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA
S/E Ceprano - stl 381 Garigliano | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
Tronco Tavarnuzze - Cavo 1 Fontelupo | TRC | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Installazione sistema di monitoraggio cavi AT 380kV afferenti alla S/E Tavarnuzze
Linea 190 Salgareda - Treviso Sud | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L22190A-L Linea 190 Salgareda - Treviso Sud: Fs per sostituzione n. 2 TV. By-pass bloccato aperto.
S/E Ragusa - stl CP S. Croce C. | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB prot stl S.C. Camerina 150kV e CTB stl
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - D_L.035 _ Apertura colli morti al sostegno 160D lato Bolgheri
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Taglio Piante - T 23861 Taglio piante interferenti
S/E Ottana - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Sigillatura cassette circuiti macchina Tr1 220/15kV nella S/E di Ottana
CEFALU' FS Stl 150 kV CAMPOFELICE | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - manutenzione straordinaria all’interruttore.
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Controllo circuito fluido di comando interruttore stallo Partinico 2 a 220 kv
CEFALU' FS Stl 150 kV S.STEF.FS | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - manutenzione straordinaria all’interruttore.
S/E Favara - stl CP Favara 2 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB intero stallo e revisione comandi interruttore.
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 165 ZIa Lisa - Pantano D'Arci | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sviluppo linea (sostituzione armamenti, conduttore e corda di guardia)
S/E Catanzaro - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-26 | 0.60417 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ. SBARRE A STALLO TR1 A CATANZARO
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la revisione generale Interruttore AT del TR2.
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 301
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAL CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 301
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A 380KV. ex cluster 2018-FIRENZE-PAR-1930
SPERANDO Stl SESTA-S.MIC 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-26 | 0.39583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. SPERANDO STALLO 132KV SESTAIONE-S.MICHELE N. 479 PER MOVIMENTAZIONE ORGANI DI MANOVRA IN VISTA DELL¿ARRIVO DELLA STAGIONE INVERNALE
S/E MARTIGNONE - STL 132KV N.758 BATTIFERRO 2 | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23758D-R S/E Martignone - stl 758 Battiferro per Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
LINEA 132KV N.758 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 2 | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23758D-L Linea 758 Martignone - Battiferro per Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
Linea F08 Orte RT - Gallese RT | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.58333 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge PT. in SSE di Orte.
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Linea con tensione di ritorno.
L.700 Ferrara Z.I. - Ferrara Focomorto | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Linea 700 RSE 2 = Controlli tecnici arrugginimento sostegni
Linea 434 Ascoli Satriano - Cianfurro | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON ATTIVITA' E-DISTRIBUZIONE IN CP ASCOLI SATRIANO
CP Ascoli Satriano - stl Cianfurro 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE AL PROLUNGAMENTO DEL QUADRO AT
Linea 132 kV - AREZZO A - AREZZO B | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L422 Rinnovo Linea sostituzione conduttori
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Attività UPRI Sostituzione conduttore ad alta capacità.
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOE 746 | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I TERNA PER INTERFERENZA
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOE 746 | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ. DI LINEA
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 273 DUGALE | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza Monteviale stl.273 - contr.protezioni (ind STL)
OTTAVIA - T.VECCHIA | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p Torrevecchia.1° giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
TORREVECCHIA Stl 150 kV OTTAVIA | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p Torrevecchia.1° giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
CASILINA - TORRENOVA | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p Casilina.1°e 2° giorno senza rientro serale, dal 3°giorno rientro serale senza protezioni.
A.casilina stl Torrenova | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p Casilina.1°e 2° giorno senza rientro serale, dal 3°giorno rientro serale senza protezioni.
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.35417 | S | Interferenza Linea - Linea 60 kV Mileto-Gallico cd Palmi - Richiusura colli morti al sost. 3021
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - D_L022 APERTURA COLLI MORTI AL P. 15 LATO CP CHIARONE - Risanamento DM/DPCM Sostegno n. 271
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici su stallo parallelo sbarre 150
S/E Selargius - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo parallelo sbarre 150kV nella S/E Selargius
S/E Partinico 2 - stl 223 Bellolampo | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-26 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S.E. Partinico - stl Bellolampo 2: eliminazione punti caldi sul sezionatore di linea e su codolo bobina di sbarramento.
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-26 | 0.60417 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SBARRA A STALLO TR1 S/E CATANZARO.
Linea 596 Oulx - FS Salbertrand | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.596 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
T.D.QUINTO - SBARRA A | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR2-V e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO NAPOLI DIREZIONALE
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Stallo 132 kV 083 1ER CI in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ richiesta da Terna
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore e FDG FO. Apertura colli morti al palo 44B presi accordi con utente
S/E Arezzo C - Condensatore132 kV | RIF | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE E RIFASAMENTO 132KV
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E SMCV - Sostituzione Sez. - Sbarre B2 150kV - Stallo ATR3
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E SMCV - Sostituzione Sez. - Sbarre B2 150kV - Stallo ATR3
SE Planais-stl 737 S.G. Nogaro cd Siad | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl San Giorgio di Nogaro cd SIAD in SE Planais per prova protezioni
S/E Belviso - stl 894 Stazzona | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA (causa perdita SF6) STL.894 fase 8 in SE BELVISO
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione TA (causa perdita SF6) STL.894 fase 8 in SE Belviso
Stallo 150 kV TR 1 in CP BENEVEN.NORD | STT | 150 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Esclusione per interferenza alle attività di adeguamento muri taglifuoco
CP MIRANDOLA - SBARRA AT B1 | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - STL 314 "La Spezia" - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.41667 | 2018-11-26 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione -
CP Bruzzano - stl Bovalino 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.5 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato sbarra in CP Bruzzano - Sorpasso non disponibile
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.5 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Generali di Impianto Sb. B
Tronco Tavarnuzze-Cavo 2 Fontelupo | TRC | 400 kV | 2018-11-26 | 0.54167 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Installazione sistema di monitoraggio cavi AT 380kV afferenti alla S/E Tavarnuzze
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.58333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Traslazione stallo Cerignola RT su Shelter
Linea 552 trc Ut. Agip - nodo Lemie | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.625 | 2018-12-14 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori e fune di guardia con FO da AGIP A palo 93
Tronco Bolgheri RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.66667 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.035 _ Tronco di Linea da palo 160D a S/E Bolgheri - Sostituzione parti di carpenteria deteriorata sostegni, ripristino fondazioni e sostituzione conduttori, FDG, isolatori, morsetteria e verniciatura
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2018-11-26 | 0.91667 | 2018-11-27 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 351 Oristano - Ollastra | LIN | 150 kV | 2018-11-27 | 0.3125 | 2018-11-29 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione tratta CdG L 351 "Oristano Ollastra " per risoluzione disservizio ottico.
Linea F18 Fondi RT-Sezze RT cd Montor.RT | LIN | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio linea FONDI RT-SEZZE RT der. MONTORSO F18 132 kV per interferenza collaudo sezionatore (disalimentazione Impianto MONTORSO RT)
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 31303A - ROSSANO, SPCC PARALLELO SBARRE 150 KV
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione tratta giunti.
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - MOT EX data 15-21/10/18 T.223 sostit. isolatori, rip. F.d.G. campata 072, sostit. coppiglie P.135, P.139 e morsetteria varia, lavoro in OMB a O.d.M. 170929031806860 di UI Cislago.
S/E MAGENTA - STL 223 PALLANZENO | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB st L223 in Magenta
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza CTB Stallo linea S/E Magenta.
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra A1 120kV per compartimentazione stallo Parallelo K1 120kV NOTA: il primo giorno il tdr sarà di 24h, dal secondo giorno, il rientro in emergenza sarà quello esposto.
S/E Rosara - Parallelo KN1 120kV-Sez.1^ | STK | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Rosara 2 Modifica compartimentazione K1 120 kV blindato + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Chatillon - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Generali di Impianto Sb. A
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ATR A - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR A - Revisione pesante CSC e CT SPCC su Primario, Secondario e Macchina
S/E Latina - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC SB A1
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23734D1_Policoro-Rotondella Parco Eolico lavaggio isolatori sporchi.
S/E Scandale - stl 033 Crotone | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT2 CONTROLO PROTEZIONE STL CROTONE IN SE SCANDALE
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche (induttanza e SFRA) ATR 1.
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
ISOLA SANTA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA A TERRA STL LINEA 542 ISOLA SANTA-GALLICANO PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE SERBATOIO INTERRATO
S/E Ottana - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Sigillatura cassette circuiti macchina Tr2 220/15kV nella S/E Ottana
Linea 150 kV - STAZ. RAGUSA - S.C. CAMERINA | LIN | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza CTB sezionatore di linea stl
Linea 542 Isola Santa - Gallicano | LIN | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività di sostituzione serbatoio presso C.le Isola Santa a cura Enel Green Power.
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 kV di Villeneuve x CTB
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP CAMERATA P. | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ. [CP CONTROALIM. SU RETE MT]
CP MIRANDOLA - STALLO AT CRE-SPS 664 | STL | 132 kV | 2018-11-27 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Ciminna - stl 609 CP Ciminna | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl CP Ciminna 150kV.
S/E Catanzaro - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-27 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.60417 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIOEN SEZ SBARRA B STALLO TR1 A CATAZNARO
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2018-11-27 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.60417 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ SBARRA B STALLO TR1 A CATANZARO
STRETTARA Stl PAVULLO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-27 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.39583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. STRETTARA STALLO 132KV PAVULLO N.636 PER MOVIMENTAZIONE ORGANI DI MANOVRA IN VISTA DELL¿ARRIVO DELLA STAGIONE INVERNALE
CP Cava - stl S.Valentino/Salerno 60 kV | STL | 70 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in C.P. Cava. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA CASTELLUCCIA -NAPOLI DIREZIONALE 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO NAPOLI DIREZ.
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE RIFASAMENTO - SBARRA A 132KV
S/E Pallanzeno - stl 223 Magenta | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MOT ex data 15/10/12. S/E Pallanzeno STL223, Controllo protezioni, lavoro in OMB al FS della Linea O.d.M. 171018041951121.
S/E Presenzano - stl 460 CP Teano | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP. AT STALLO TEANO
Linea 460 Presenzano - CP Teano | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. LINEA STL CP TEANO
S/E Benevento 3 - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 150kV interferente a lavori di ripristino TIP.
S/E Presenzano - Sbarra 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA STALLO TEANO
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-27 | 0.41667 | 2018-11-27 | 0.4375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. STRETTARA STALLO 132KV S.MICHELE N.628 PER MOVIMENTAZIONE ORGANI DI MANOVRA IN VISTA DELL¿ARRIVO DELLA STAGIONE INVERNALE
Linea 020 Vibo Marina RT - Nicotera RT | LIN | 70 kV | 2018-11-27 | 0.45833 | 2018-11-29 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante interferenti all'esercizio della linea
S.MICHELE Stl STRETTARA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-27 | 0.45833 | 2018-11-27 | 0.47917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. S.MICHELE STALLO 132KV STRETTARA N.628 PER MOVIMENTAZIONE ORGANI DI MANOVRA IN VISTA DELL¿ARRIVO DELLA STAGIONE INVERNALE
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2018-11-27 | 0.45833 | 2018-11-30 | 0.35417 | N | Taglio Piante - Taglio piante interferenti all'esercizio della linea.
CP Bruzzano - stl Melito 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.5 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato sbarre in CP Bruzzano - Sorpasso non disponibile
SE Chiarone-Montalto-cd.Orbt stall 022H | STL | 132 kV | 2018-11-27 | 0.58333 | 2018-11-30 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - I_STL 022 INTERFERENZA CON RIFACIMENTO CONNESSIONI AT SEZ LINEA 022 E SOSTITUZIONE ISOLATORI NELLA S/E CHIARONE
Tronco Chiarone - P.281-DER | TRC | 132 kV | 2018-11-27 | 0.58333 | 2018-11-30 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - D_L022 TRONCO DI LINEA 022 DA PALO 15 ALLA S/E CHIARONE PER RIFACIMENTO CONNESSIONI AT SEZ LINEA 022 E SOSTITUZIONE ISOLATORI NELLA S/E CHIARONE
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2018-11-27 | 0.91667 | 2018-11-28 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2018-11-28 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 - ATR202 REVISIONE PESANTE CSC A CURA ABB
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2018-11-28 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR202 REVISIONE PESANTE B + C CSC
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T. 642 28/11 interferenza alla sostituzione FDG T.244
S/E MONTEFERRANTE stl 879 Carunchio | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio dello stallo AT Carunchio in SE Monteferrante per consentire la sostituzione della fdg con fune di guardia con FO dalla CP di Carunchio alla SE Monteferrante.
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 kV di Villeneuve x CTB
Linea 66 kV Farigliano-S.Giuseppe 510/512 | LIN | 70 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - Interferenza con L.390 x manutenzione straordinaria per la sostituzione funi di guardia
Linea 191 Treviso Sud - Scorzè | LIN | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - L22191A-L Linea 191 Treviso Sud - Scorzè: sostituzione 1 TV, By-pass bloccato aperto.
Linea 703 - Potenza/Avigliano/Tito sm. | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alle attività di sostituzione fune di guardia e conduttori sulla linea 150 kV Potenza-Tanagro cd Romagnano.
S/E Favara - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Intero stallo.
S/E Favara - stl CP Favara 2 | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB intero stallo.
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MOT ex data 26/11/18-10/12/18. Sostituzione 2 sostegni, nessun tempo di rientro. Nuovi accordi definitivi con RFI mail 06/11/18.
Stallo 150 kV 316PAL in CP S.TERESA | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
Linea 132 kV - VALCIMARRA - CAMERINO | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23791 - FUORI SERVIZIO PER per sostituzione morse a due fori, rifacimento campate conduttori Valcimarra-1 e 34-CP Camerino
Linea 150 kV - Eolica Pietramontecorvino - CP Casa | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T23 - S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E BS Ric. ovest - stl L30 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Latina - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC SB B1
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 314 - Sostituzione protezione - modificati attività e tempi di rientro
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x CTB su ATR1
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - 23756F1_Anzi-Potenza, installazione antirotazionali e sostituzione conduttori
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 223.
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ST.L.385
S/E Ciserano - stl 385 Tavazzano | STL | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore 380 kV
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33403 | 2018-11-30 | 0.66736 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI la data di fine flessibilità è il 30/11/2018
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B 380KV. ex cluster 2018-FIRENZE-PAR-1930
AC COLLATI - SMIST. EST 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Collatina 2
ACEA SMI.EST Stl COLLATINA 2 | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
Linea 629 S/E Casanova - CP Trofarello | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.629 Controlli tecnici in modalità LST. Attività a cura UI Torino.
T.D.QUINTO - SEMISBARRA GIALLA | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR3 centrale e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOE 746 | STL | 132 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
Linea 691 Copertino - Galatone 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici su Corde di Guardia vetustà > 35 anni con modalità Lavori Sotto Tensione e linea in Regime Speciale di Esercizio ai sostegni 74-75-75bis
Linea 059 Castiglion Pescaia - Grosseto | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.6875 | N | Sostituzione segnalazione OVA - D_L059 installazione sfere segnaletiche F. di G. in camp n°51, 52 53 e 58 mediante elicottero
Linea 272 S/E Fratta - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - Riparazione morsetteria al sostegno 12
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2018-11-28 | 0.37222 | 2018-11-28 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 24003 Pontebba - Tarcento cd Carnia per rinnovo stallo in SE Tarcento e iniziale smazzettamento con T. 24005
SE TARCENTO - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-11-28 | 0.37222 | 2018-11-28 | 0.46181 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra 66 kV In SE Tarcento per collegamento calate su stl. 005 e scollegamento su stl. 003
Stallo 132 kV 099FORONI in CP GORLA | STL | 132 kV | 2018-11-28 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BLOCCATO CHIUSO Installazione compressore G20 su interruttore ELF
S/E Castelluccia - stl TR3 60 kV | STT | 70 kV | 2018-11-28 | 0.375 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione comandi int.re 60 kV.A fine giornata sarà approntato e disponibile solo in caso di necessità
Stallo 132 kV 166LACCH. in CP PAVIA OVEST | STL | 132 kV | 2018-11-28 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - INTERVENTO DITTA ESTERNA DELLA DURATA DI DUE ORE NELL'ARCO DELLA GIORNATA.
CP Bruzzano - stl Melito 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore AT del TR Rosso - Sorpasso non disponibile
CP Bruzzano - stl Bovalino 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.5 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore AT del TR Verde - Sorpasso non disponibile
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2018-11-29 | 0.29167 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 der Champ 1 | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 cd Champ 1 x CTB (accordi presi con CVA)
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 223.
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.843 - risanamento linea
PADOVA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per prove e attivazione nuovo stallo TIP e nuovi generali di sezione 132 kV.
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.39583 | N | Altre di Manutenzione -
L503 Latina-Latina Torre L.F. cd Cister. | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - f.s. la linea Latina Nucleare – Cisterna der. Torre la Felce per CTB
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T22 - S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE GR.2 | STT | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Stallo 150 kV 313SN1 in CP SINISCOLA 2 | STL | 150 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23154 - fuori per interferenza con i lavori sulla linea “VALCIMARRA-CAMERINO”
S/E DUGALE - STL 230 VR B.M. | STL | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Dugale stl 230 - modifica taratura protezioni (ind STL). Possibile chiusura sez.re bypass T.22.273-22.230
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 313 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
S/E Favara - Sbarre B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB intero stallo.
Linea 132 kV - P. SPERANZA 2 - P. SPERANZA | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - D_LINEA 066 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B Stallo Dolo CP T.564 (ind sba)
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33403 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATR3 380kV: Sostituzione interruttore
Linea 029 Foggia - Innanzi | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento camp.3/A-5 con linea 150kV Foggia RFI - SAN SEVERO RFI camp.697-698. al rientro del piano di lavoro la linea rientrerà con l'assetto 150KV Foggia - Innanzi cd SSE San Severo RFI
Linea 910 S/E Galatina - CP Galatina L2 | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici su Corde di Guardia vetustà > 35 anni con modalità Lavori Sotto Tensione e linea in Regime Speciale di Esercizio ai sostegni 66-67
GIANICOLO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66736 | S | Altre di Rinnovo - richiesta UPRI per Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Fuori servizio per chiusura colli morti (lato Rovigo) al P.106. Al termine la linea T.23014F1 rientra in servizio in assetto normale.
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.6875 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione colli morti provvisori sost. 27a per ripristino linea 699 in assetto iniziale
GIANICOLO - ROMA OVEST | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.6875 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione colli morti provvisori sost. 27a per ripristino linea 699 in assetto iniziale
L039 Montecati V.CecinaRFI-SE Larderello | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.375 | 2018-11-29 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - D_L039 Riparazione strefolature FDG in camp. 682 e 740 con elicottero
S/E S. Sofia - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2018-11-29 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Misura capacità condensatori stallo Condensatore 150 kV
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.375 | 2018-11-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli a sezionamento di sostegno
S/E Stura - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-11-29 | 0.375 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - S/E Stura - Parallelo K 132 kV - Installazione protezione su montante
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-29 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE RIFASAMENTO - SBARRA B 132KV
CP SASSUOLO - STALLO AT FRN 622 | STL | 132 kV | 2018-11-29 | 0.54167 | 2018-11-29 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - COLLEGAMENTO APPARECCHIATURA DIAGNOSTICA LOGO
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.625 | 2018-11-30 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FdG O.F.
CP Bruzzano - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-30 | 0 | 2018-11-30 | 0.125 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di sbarre AT - Sorpasso non disponiible - CP Bruzzano alimentata da rete MT
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT LINEA 665 TULA
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SEMISBARRA AT A1
Linea 644 Casanova - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.644 interferenza alla sostituzione FDG T.244
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDS L665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
S/E Gorlago - stl 026 Bertini / Edison | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC 026
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.34375 | S | Interferenza Linea - apertura sezionatore p.362 (interferenza x entrata in esercizio CP Madone)
S/E BS Ric. ovest - stl L31 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T21 - S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Aurelia- Montalto 1 380KV
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.419 Zaule _ Broletto per realizzazione nuovo sistema di monitoraggio
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Variante Linea - 23647B1 traslazione campata 5-6 su sostegno n. 2 della Villavalle S. Gemini
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità Sbarra B 380 kV in SE Udine Ovest per interferenze con sostituzione conduttori su T. 23008.
Linea 150 kV - STAZ. FAVARA - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB intero stallo.
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - RECUPERO AMMAZZETTAMENTO LINEA 201 E 202
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - RECUPERO AMMAZZETTAMENTO LINEA 201 E 202
Linea 026 trc1 Gorlago - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2018-11-30 | 0.34375 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza x entrata in esercizio CP Madone : montaggio dei sostegni, rotazione fasi, realizzazione calate, demolizione parte alta sost. esistenti
Linea 026 trc1 Gorlago - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2018-11-30 | 0.34375 | 2018-12-05 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - inversione fasi dopo energizzazione nuova CP di Madone
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - D_L022 CHIUSURA COLLI MORTI AL P. 15 LATO CP CHIARONE.
Linea 002 Albanella RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2018-11-30 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di Rinnovo delle apparecchiature dello stallo in SSE Battipaglia a cura APRI
SSE Battipaglia RT-stl 002 Albanella RT | STL | 70 kV | 2018-11-30 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza sse Battipaglia Stallo linea Albanella per attività UPRI
Sez. sbarra(1)A2 132 kV in CP CASALE MONFERRATO | SBA | 132 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per attivirt¿ Terna.
CEFALU' FS Stl 150 kV S.STEF.FS | STL | 150 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - manutenzione al sez AT 210 si richiede indisponibilità stallo 21 della SSE di Cefalù e della linea s.stefano-Cefalù per interferenza
Linea 610 Balzola - Casale | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - T.610: ultimazione sostituzione F.d.G. con F.O. ultima campata, progetto OPENFIBER.
Stallo 132 kV 610BALZOLA in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per attivirt¿ Terna.
Linea 041 Riparbella RFI - SE Larderello | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - D_L041 Riparazione strefolature FDG in camp. 277, 341, 357, 363, 435 e 483 con elicottero
Stallo 132 kV 587CR.EST in CP CELLA DATI | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica sblocc comando sezionatore E manutenzione
ISOLA SANTA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.45833 | 2018-11-30 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA A TERRA STL LINEA 542 ISOLA SANTA-GALLICANO PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE SERBATOIO INTERRATO
Linea 542 Isola Santa - Gallicano | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.45833 | 2018-11-30 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività di sostituzione serbatoio presso C.le Isola Santa a cura Enel Green Power.
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP LISERT | SBA | 132 kV | 2018-11-30 | 0.54167 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza per collegamento sezionatore di sbarra stallo Linea AT Centrale Monfalcone
Stallo 132 kV 762 PADRICIA in CP LISERT | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.54167 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza per collegamento sezionatore di sbarra stallo Linea AT Centrale Monfalcone
STALLO 132 KV DUINO IN CP LISERT 576 | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.54167 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza per collegamento sezionatore di sbarra stallo Linea AT Centrale Monfalcone
Linea F73 Fano RT - Senigallia RT | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.625 | 2018-12-07 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Scollegamento BT apparecchiature AT e installazione SI-RF
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 1 | STL | 150 kV | 2018-12-01 | 0.25 | 2018-12-01 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FUNE DI GUARDIA 150 kV ROMA SUD-S.PALOMBA
L 514 Roma Sud-S. Palomba 2 cd Fiorucci | LIN | 150 kV | 2018-12-01 | 0.25 | 2018-12-01 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Fuori servizio per interferenza della linea 150 kV 23514 Roma Sud - S. Palomba der Fiorucci sostituzione FDG
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-01 | 0.25 | 2018-12-01 | 0.75 | S | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza sostituzione FDG
linea Roma O. - Primavalle | LIN | 150 kV | 2018-12-01 | 0.3125 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura da sost. 25 al 38 - Indisponibilità 2018
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 717 - Interferenza alla tesatura FdG con FO su linea 746
Linea 039 Imola RT - Forli RT | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L.039 Interferenza per taglio piante
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori da effettuare sulla linea 21324 E1 ( tratta fuori servizio) che è un tratto in DT con la 21329B2
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Taglio Piante - l.717 interferenza per taglio piante (In ombra a sost. fdg)
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
Stallo 132 kV 005 AAMAIE in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC. Eventuale Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T 006 Camporosso.
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - REALIZZAZIONE Ammazzettamento con T 005 AAMAIE . per Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC.su T005
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per Realizzazione Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.750 interferenza alla sostituzione della FDG sulla linea T.390
Sez. sbarra (1)AB 150 kV in CP S.MARIA 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Disalimentazione tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Caserta Sud e TR1 per sostituzione polo int.re linea Caserta Sud. Intervento su blindato a cura Ditta
Linea 109 Luzzi - Torano | LIN | 150 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
L 166 Lacchiarella-Cs Pavia-Pavia ovest | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Posa fibra ottica per Open Fiber
LINEA 132 KV N.891 FELINO-TORRECHIARA | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IBRIDO DI FELINO
C.P. FELINO - SEZIONE 132KV | SBA | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
LINEA 132 KV N.603 FELINO-OZZANO TARO | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IBRIDO DI FELINO
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FdG incorporante F.O. e installazione anti rotazionali
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione seconda protezione distanziometrica installazione convertitori dei microbilanci.
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.607E1 - interf. sost FdG 23.606 (ind LIN)
Linea 420 Cislago - Novedrate | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione pali attraversamento A9 e ferrovia + pulizia massiva sostegni.
S/E Poggio Caiano- stl. 321 P.d.Speranza | STL | 400 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Linea 437 Serre di Rapolano - Siena B | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.35417 | 2018-12-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23437C-L Linea 437 Serre di Rapolano - Siena B - sostituzione fibra ottica
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-01 | 0.54167 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti palo 36 lato Mirandola per conclusione attività "Open fiber"
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23025F1 Villa Lagarina - Peri - interf. sost FdG 23.606 C.99-100 (ind LIN)
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23020F1 Ala RT - Domegliara - interf. sost FdG 23.606 C.27-28 (ind LIN)
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP CIVITANOVA | SBA | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ. [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con Lavori di sostituzione FdG sulla 23877
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con Lavori di sostituzione FdG sulla 23877
Linea 132 kV - SANDRIGO-SCHIO ZI | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23528C-L Linea 528 Sandrigo - Schio Z.I.: FS per rimozione ammazzettamento con la T585 e chiusura CM al P8/2. Al termine rientra in servizio in normale assetto di esercizio.
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23585B-L Arsiè - Conco + 23646 Conco - Zugliano: FS per rimozione ammazzettamento con la T528 e chiusura CM al P96/A, al termine entra in servizio la nuova configurazione T585 Arsiè-Conco e T646 Conco-Zugliano.
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori E-Distribuzione
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | S | Taglio Piante - F.S. per taglio piante
Linea 538 Marginone - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - L. 23538E MRG - LIV per ammazzettamento 527-538 e messa in servizio in collegamento provvisorio
Linea 519 S/E Lanuvio - CP S. Palomba | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FUNE DI GUARDIA 150 kV S.PALOMBA-LANUVIO
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.34375 | S | Sostituzione SPCC - Indisponibilità RTR 1 per sostituzione relè bistabili
Linea 070 Cunardo - Mascioni CD Creva | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.54167 | S | Sostituzione Conduttori - T.070 apertura CM p.2 trip
LINEA 132 KV MONTECHIARUGOLO - S. POLO | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A S.POLO
CP SAN POLO - STALLO AT MCH 814 | STL | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ.RE DI LINEA [CP MONTECHIARUGOLO SU RETE MT]
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.724 interferenza alla sostituzione della FDG sulla linea T.390
Linea 527 Guasticce - Cascina | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - L. 23527E GUS - CSI per ammazzettamento 527-538 e messa in servizio in collegamento provvisorio
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2018-12-02 | 0.34375 | 2018-12-02 | 0.35417 | S | Sostituzione SPCC - Indisponibilità RTR 2 per sostituzione relè bistabili
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2018-12-02 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.36458 | S | Sostituzione SPCC - Indisponibilità ATR 2 per sostituzione relè bistabili
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - AMMAZZETTAMENTO CON LA T.544 IN CAMPATA 16-17 E APERTURA COLLI MORTI AL P.15 PER LASCIARE FUORI SERVIZIO IL TRATTO RONDISSONE-P.15
Linea 544 Rondissone - Chivasso CP | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - AMMAZZETTAMENTO CON LA T.687 IN CAMPATA 17-18
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2018-12-02 | 0.36458 | 2018-12-02 | 0.375 | S | Sostituzione SPCC - Indisp. ATR 3 per sostituzione relè bistabili
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-02 | 0.38542 | 2018-12-02 | 0.39583 | S | Sostituzione SPCC - Indisp. ATR 5 per sostituzione relè bistabili
S/E Villanova - ATR 6 380/150 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-02 | 0.39583 | 2018-12-02 | 0.40625 | S | Sostituzione SPCC - Indisp. ATR 6 per sostituzione relè bistabili
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2018-12-02 | 0.40625 | 2018-12-02 | 0.41667 | S | Sostituzione SPCC - Indisp. ATR 1 per sostituzione relè bistabili
Linea 070 trc Creva (palo 2) - Creva | TRC | 132 kV | 2018-12-02 | 0.54167 | 2018-12-16 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - T.070 sostituzione conduttori e posa antirotazionali tratta Creva
L.309 bassano-romano cd rossano (p.121) | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.54167 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-L L.309 Bassano-Romano cd Rossano: Attività UPRI - chiusura colli morti al P.121, al termine rientra in servizio l'intera linea.
Linea 527 Guasticce - Cascina | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.66667 | 2019-01-13 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - L. 23527E GUS-CSI f.s. a terra da GUS al sostegno 119 per interferenza alla realizzazione di SE Collesalvetti
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.66667 | 2018-12-14 | 0.35417 | N | Altri investimenti - SOSTITUZIONE TRATTO IN CAVO OF PRESSO SE RONDISSONE (FUORI SERVIZIO TRATTO RONDISSONE - P.15)
Linea568 S/E Sondel Cologno-CP Vimodrone | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0 | 2018-12-09 | 0 | N | Sostituzione Conduttore - Cond P1-11, 7,5km conduttore ACSS 20,90
S/E Ciserano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Ciserano - Sbarra "B" 380 kV per interferenza con rifacimento collegamenti AT interruttore STL ATR.2
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.29167 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.29167 | 2018-12-03 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - L.861+044+185 "Ra Canala - Gambettola der Cesena RT der Rimini Nord" rimozione ammazzettamento
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.29167 | 2018-12-03 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - L.861+044+185 "Ra Canala - Gambettola der Cesena RT der Rimini Nord" rimzione ammazzettamento
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.29167 | 2018-12-03 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - L.861+044+185 "Ra Canala - Gambettola der Cesena RT der Rimini Nord" rimozione ammazzettamento
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione CdG con FO su linea 637 denominata "Rumianca Porto canale" ( rinnovo backbone FO)
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Poggio a Caiano - stl 357 Suvereto | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST TR4 - programmato in origine per il 10/09 e rinviato
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo batteria condensatori in Staz. COD per CTB 1° livello
Linea 008 Padova RT - Vigonza | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Vado Ligure - stl 818 CP Vado L. | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 818 - Revisione pesante interruttore
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR4
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150 kV denominate "A" in S/E Villasor1 interferenti con CTB stallo 694 Twelve
S/E VILLASOR - STL 150 kV (694)TWELVE ENERGY | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo a 150 kV numero 694 ( ex 374 FF SS) denominato Twelvenergy nella stazione di Villasor 1
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - 31602 - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Montalto 380KV
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Villeneuve x CTB
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Villeneuve x CTB
S/E Villeneuve - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Villeneuve x CTB
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L13 Cassano | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L13 Sesto S.G.
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL: controlli tipo B stallo PARALLELO e sezionatori terra sbarre lato parallelo 380 kV
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL: controlli tipo B stallo PARALLELO
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC per errore di misura eccessivo
S/E Tavazzano-stl 944 Tavazz. N. (ATR1) | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC per errore di misura eccessivo
SSE Chivasso RT - stl 970 S/E Rondissone | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 970 nella S.S.E. Chivasso (ex RFI) x CTB (ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI)
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra A 132 KV per sostituzione sezionatore di parallelo lato sbarra A in SE Pordenone
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stallo Parallelo per sostituzione sezionatore lato sbarra A in SE Pordenone
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.35417 | N | Variante Linea - L.030 Peschiera RT - Verona RT - Variante HERA p.57
S/E Brugherio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - BRU K380 AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio"+CTB
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
L073 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - Interf. con attiv. sost. conduttori T.215
L072 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - Interf. con attiv. sost. conduttori T.215
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.215 sostituzione conduttori
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Stallo 132 kV 595 DRUENTO in CP SAN GILLIO | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido, necessita linea a Terra.
Semisbarra A1 132 kV in CP San Gillio | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido.
S/E Cislago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.5
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 220kV
S/E Brescia Ric. Ov. - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B 220 kV S.E. Rondissone
S/E Rondissone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S.E. Rondissone eliminazione punto caldo morsa sbarra B 220 kV
S/E Rondissone - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B 220 kV S.E. Rondissone
Villadossola (Edison) - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
GOGLIO SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA GR.1
GOGLIO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA GR.1
GOGLIO SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA GR.1
CP FOLLONICA - STALLO AT 057 SUVERETO | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
CP FOLLONICA - SBARRA AT RO LATO 057 | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Favara - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB intero stallo.
S/E Favara - Sbarre A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR 2 intero stallo.
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.47917 | S | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione sezionatore di sbarra A stl parallelo 380kV
S/E Chiaramonte Gulfi - Parallelo K 380 | STK | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A stl parallelo
Villadossola (Edison) - STL 508 Vinavil | STL | 70 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Prove passo e contatto Quincinetto
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP SERRASECCA | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori sostituzione interruttore TR Verde
Stallo 150 kV 368MOR in CP SERRASECCA | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori sostituzione interruttore TR Verde
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 540 Cecina - Saline cd Larderello | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - I_L.540_ Interferenza con sostituzione conduttori e FDG linea 035 sovra passante in campata 142-143
Calusco - Vaprio Italgen | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Centrale di Vaprio Italgen su linea 572 immette circa 13 mW
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sermide ST | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici su Corde di Guardia vetustà > 35 anni con modalità Lavori Sotto Tensione e linea in Regime Speciale di Esercizio ai sostegni 20-21-22
S/E S.Damaso - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - SDM-Sb/B 380 - Interferenza alla Sostituzione Interruttore st.L396
A. FLAMINIA - A. M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
A. FLAMINIA stl 150 kV A. M.MARIO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L396 Controlli tecnici CTB-6A (in ombra a sostituzione interruttore)
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L396 Sostituzione Interruttore 380 kV (tipo AGE 2-420)
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 396 Controlli tecnici CTB-6A a SDM (in ombra a sostituzione interruttore SDM)
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 737 per Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
S/E MARTIGNONE - STL 132KV N.737 BATTIFERRO 1 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRT-L737 Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
Linea 624 Asti Nord - Calliano | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.624 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber. MOT ridotto tempi di rientro
Linea 183 ACQUAVIVA D.F.-GRUMO APPULA | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
GIANICOLO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR2-V e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATTIVITA' SU MANOVRE SEZ.RI - RIENTRO A SEZ.RI BLOCCATI CHIUSI PER 5 GG.
CP QUARTO INFERIORE - STALLO AT COL 772 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p M.Mario/F.1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
primavalle s.sbarra a1 (Roma O.) | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-09 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p. Primavalle.
GIANICOLO - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p. M.Mario/.1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
FLAMINIA 2 - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p. M.Mario/.1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p. M.Mario/stallo Gianicolo.1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
M.MARIO Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p. M.Mario/.1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
primavalle stl 150 kv RMO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-09 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p. Primavalle.1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
S/E Melilli - stl 162 C.le Priolo Garg | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Caltanisseta - stl 634 CP Canicatti | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL Cp Canicattì in stazione Caltanissetta.
ACEA FLAMINI - SBARRA A5 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
Linea 439 Meduno-Maniago | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23439 Meduno - Maniago per verifica impianto di terra in SE Meduno. Linea messa a terra a Maniago solo sezionata a Meduno. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Grugliasco - stl 218 Sangone | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - GRUGLIASCO - misure di passo e contatto 19/04/18: spostamento richiesto per presenza di lavori sulla maglia di terra nel mese di maggio.
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - GRUGLIASCO - misure di passo e contatto 19/04/18: spostamento richiesto per presenza di lavori sulla maglia di terra.
S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. | STT | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR1 - Controlli tecnici di tipo B Accordi presi nella mail del 06/06/2018
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL Cp Canicattì in S.ne Caltanissetta
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altri interventi - Richiesta L280 per collegamento provvisorio produttore eolico. Attività gestita da APRI Padova
STALLO 132 KV 197 IN CS POZZUOLO | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comparto ibrido AT - Prendere accordi con RFI
STALLO 132 KV 197 IN CP GORGONZOLA | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
L 197 Cp Gorgonzola-Cs Ferrero-Cs Pozzuo | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici Sez. Linea in CS POZZUOLO Manutenzione comparto ibrido AT-. Prendere accordi con RFI
NOVE 71 STL NOVE 25 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - SOLO APERTO NOVE25 STL NOVE71 132KV - PER SOSTITUZIONE TA132KV NOVE25
Stallo 132 kV 594MARTIGN in CP CELLA DATI | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 682 Parma Vigheffio - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 682-C.T.SEZ.LINEA ST.682
S/E Parma Vigheffio - stl 682 Fontevivo | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 682-CTB 6A + PROT
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T488 interferenza con AP. colli morti al P.12 lato Robbio. a fine lavori rientra in servizio il tratto Vercelli Nord- Vercelli Rete (ex Vercelli RFI). Accordi in corso con RFI e ENEL DDLOM.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E SMCV - Sostituzione Sez. - Sbarre B2 150kV - Stallo TAV
S/E S.Maria C.V. - stl 401 Marcianise RT | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E SMCV - Sostituzione Sez. - Sbarre B2 150kV - Stallo TAV
LINEA 947 C.LE MEDUNO - S\E MEDUNO | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23947 Meduno stazione - Meduno centrale per CTB
S/E Meduno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Meduno per CTB
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Sostituzione sostegni ammalorati Sbarra B
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque - Sostituzione sostegni ammalorati Sbarra B 380kV
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - sostituzione di sostegni ammalorati
Linea 682 Parma Vigheffio - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. RIMOZIONE NIDO SU PALO GATTO A FONTEVIVO
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2° ATR301
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - MOT ex data 29/11-7/12/18 per attuare FS T223. T.470 Sostituzione armamenti in insurcing. Nessun tempo di rientro.
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione motore aerotermo 2 fascia alta.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA A PARALLELO 220kV.
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Miglioria Sezionatore MSAb ATR1 Primario Sbarre "A" 380 kV
S/E Benevento 3 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-03 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - ATR1 interferente con attività di montaggio termocamera di monitoraggio.
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Miglioria Sezionatore MSAb ATR1 Primario Sbarre "A"
S/E S.Maria C.V. - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE AT
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 396-C.T.SEZ.LINEA ST.396
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.396
Stallo 132 kV 696 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.41667 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ordinaria dell'interruttore at della linea 696
S/E Favara - stl 961 Favara SINCRO | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.41667 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli in Garanzia - Fermata annuale per manutenzione di tipo A del generatore.
Linea 961 Favara - Favara SINCRO | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.41667 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli in Garanzia - Fermata annuale per manutenzione di tipo A del generatore
Tronco Cecina - p. 68 | TRC | 132 kV | 2018-12-03 | 0.54167 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23540F-Y Tronco Cecina - p. 68 tronco L.540 per Interferenza con sost. cond e cdg linea 035 sovrapassante in campata 142-143
Linea 488 trc Robbio - rfi vercelli all. (P.12) | TRC | 132 kV | 2018-12-03 | 0.66667 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T488 Tronco P.12-Robbio Sostituzione armamenti. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione Lombardia.
Linea 143 Misterbianco - Z.I. Catania | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.91667 | 2018-12-04 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per lavori di sviluppo sulla linea 23165 Zia Lisa - Pantano D'Arci (Sostituzione armamenti, conduttore e corda di guardia) Le attività si effettueranno in ore notturne la linea in ore diurne potrà essere messa in esercizio.
S/E Troia 380 kV-stl 447 CP Troia Ovest | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL CP TROIA OVEST la data di fine flessibilità è il 06/12/2018
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A in SE Udine Ovest per controlli tecnici di tipo B stallo T.566
S/E Calusia - stl 136 Catanzaro | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
sse Chivasso (RFI) -Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.S.E. Chivasso (ex RFI) - CTB T.970
Stallo 132 kV 838 BEVERINO in CP VIZZA | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controllo interruttore a cura e-distribuzione Liguria. Ammessa tensione di ritorno. LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO TERNA.
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583bonifica punti caldi lievi - attività UITO.
CAMPO_STL_132KV_L917 | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Interventi sistemi ausiliari - Modifiche circuitali interruttore S/E Campo
S/E Codrongianos - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo K 220 kV in Staz. COD per CTB 1° livello
S/E Popoli-stl F82 Torre dei Passeri RT | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 653 Melilli - Sortino | LIN | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Spostamento corda di guardia in CP Sortino da un palo a gatto all'altro
S/E Favara - Sbarre B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR 2 intero stallo.
S/E Pallanzeno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno ATR1 - CTB intera macchina +SPCC Montante lato132kV
S/E Baggio - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Marginone - Condensatore 1° 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione circuito di riscaldamento
S/E Cislago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 220kV ATR.5
S/E Catanzaro - stl 136 Calusia | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali miglioria protezione Razoa
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta -distribuzione per verifica quinquennale Interruttori AT tipo Ibrido in CP San Gillio
Stallo 132 kV 584 AVIGLIANA in CP SAN GILLIO | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido, necessita linea a terra.
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Matera-UF Acquaviva: manutenzione comando interruttore 150kV.
Semisbarra A2 132 kV in CP San Gillio | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido.
Linea 742 S.Martino XX-Rimini Condotti | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 742 S.Martino XX / Rimini Condotti = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018)
CP IMOLA - STALLO AT CSP 789 | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la revisione generale Interruttore AT del TR3 tratto di sbarra finale non apre la maglia.
S/E Casellina-Trafo 101 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
ACEA FLAMINI - SBARRA B5 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Stazioni_Revisione CSC/ VSC_S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
S/E Meduno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Meduno per CTB
Stallo 132 kV 152BRESSAN in CP BRONI | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione manodensostato Sf6 guasto
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Linea 150 kV - CALVIZZANO-GIUGLIANO | LIN | 150 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - manutenzione sul sezionatore lato linea del montante Calvizzano in C.P. Giugliano a cura E-distribuzione
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2°ATR 301 - SBARRA A 132KV
S/E Stura - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.285 - Revisione B+C interruttore di linea
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.285 - Revisione B+C interruttore di linea
Linea 718 Fagagna CP - S.Daniele CP | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Indisponibilità T. 23718 San Daniele - Fagagna per taglio piante
PERRERES CP - Stl linea 132 kV 511 Perreres Cen. | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione Pannello DV945 e verifica funzionamento protezione distanziometrica
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB/A-1 ST.682
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.39583 | 2018-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA B STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Benevento 3 - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-12-04 | 0.39583 | 2018-12-04 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - ATR2 interferente a lavori di montaggio termocamera per monitoraggio.
S/E Cedegolo sud - stl 606 C.le Forno | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.41667 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione microbilanci
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.5 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
CP FOLLONICA - SBARRA AT VE LATO 058 | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.54167 | 2018-12-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
CP FOLLONICA - STALLO AT 058 SCARLINO | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.54167 | 2018-12-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150 kV denominate "B" in S/E Villasor interferenti con CTB stallo Twelve 694
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV CTB ATR1
S/E Fiumesanto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo K 380 kV in Staz. FSA per CTB 1° livello
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L18 Cassano | STL | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 719 Forlì Oraziana / Faenza / Forlì V.L. = Sostituzione FdG con FO (OPGW anello 3 Romagna 1)
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL: controlli tipo B stallo PARALLELO e sezionatori terra sbarre lato parallelo 380 kV
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Montalto 380KV
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Villeneuve x CTB
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Villeneuve x CTB
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - ATTIVAZIONE SENSORI DI RILEVAZIONE INCENDIO TR1 SE VENINA
S/E Favara - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR 2 intero stallo.
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ST.L.385
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Aurelia 380KV
S.MICHELE Stl STRETTARA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. STALLO 628 PER CONTROLLI TECNICI SULLE PROTEZIONI E RICHIUSURE
S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. | STT | 132 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. : controllo protezioni a cura IRETI
GIANICOLO Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
CP CREVALCORE - STALLO AT CNT 732 | STL | 132 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
STALLO 132 KV 403 BUIA IN CP S.DANIELE | STL | 132 kV | 2018-12-05 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione distanziometrica - RIENTRO IN 20 MINUTI SENZA PROTEZIONI IN CASO DI NECESSITA' - Attivit¿ annullata causa maltempo il 29 ottobre
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 CHIUSURA CM P.9 (ind LIN) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO LA LINEA IN ASSETTO NORMALE
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB/B-1 ST.682
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFOM-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.396
S/E Chiaramonte Gulfi - Parallelo K 380 | STK | 400 kV | 2018-12-05 | 0.5 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV stl parallelo
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.5 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV stl parallelo
Linea 132 kV - Sermide ST - Sermide CS | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.5 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Sermide - stl 686 (CS SERMIDE) | STL | 132 kV | 2018-12-05 | 0.5 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.70833 | 2018-12-05 | 0.71875 | S | Interferenza Linea - interferenza x entrata in esercizio CP Madone (chiusura sezionatore p.362)
S/E Latina - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.95833 | 2018-12-06 | 0.125 | S | Altre di manutenzioni - fuori servizio Sbarre A1 e B1 150kV per sostituzione isolatori sorpasso aereo stl Parallelo
S/E Latina - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.95833 | 2018-12-06 | 0.125 | S | Altre di manutenzioni - fuori servizio Sbarre A1 e B1 150kV per sostituzione isolatori sorpasso aereo stl Parallelo
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2018-12-06 | 0.29167 | 2018-12-06 | 0.72917 | S | Revisione Apparecchiatura AT - ESCLUSIONE DEL TR4 220/60 KV PER CONSENTIRE la revisione del CSC M III 350 Y-245/C-10 ATTIVITA' VERRA' EFFETTUATA DALLA DITTA REINHAUSEN ITALIA .
Linea 583 Condove - VERTEK - Avigliana | LIN | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583 BONIFICA PUNTI CALDI LIEVI
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV CTB ATR1
S/E Turbigo - stl 287 Biella Est | STL | 220 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione microbilanci e verifica protezioni
S/E Innanzi - stl 446 Manfredonia Sud | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL MANFREDONIA Data Fine Flessibilità: 23/11/2018
S/E Castelnuovo - stl 139 Calabritto | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 150kV S/E Castelnuovo - stl 139 Calabritto
Lin 970 S/E Rondissone - Chivasso RT | LIN | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 970 x CTB nella S.S.E. Chivasso (ex RFI) - ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - smantellamento in sicurezza del TR1 – 132 kV/8 kV - in stazione elettrica a Bordogna
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore ----->in contemporanea con indisponibilità richiesta da ENEL GREEN POWER (n.181025025830637)
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - ATTIVAZIONE SENSORI DI RILEVAZIONE INCENDIO TR4 SE BELVISO
S/E Favara - Sbarre B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR 2 intero stallo.
Linea 871 Avezzano - Avezzano Sezionam. | LIN | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Tratta FdG con FdG incorporante F.O., sostituzione Isolatori e Morsetteria
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E di VERDERIO, Stallo ATR.1 380kV, sostituzione valvola di scoppio per perdita di SF6 dal TA ABB 420 kV di Fase 4. ABB Tipo TG4203/ s.n. 391 anno 2005.
S/E Calusia - stl 161 Scandale | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB STL Cp Canicattì in S.ne Caltanissetta
GIANICOLO - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-06 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-06 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2°ATR 301 - SBARRA B 132KV
S/E Calusia - stl Mesoraca 150 kV | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.5 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con il ripristino Parallelo sbarre.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con il ripristino Parallelo Sbarre.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Ripristino Parallelo sbarre 150 kV.
SE SALORNO STL TRENTO 018 | TRC | 132 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2019-01-19 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea 018 “Salorno-Trento” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Montalto- Valmontone 1 380KV
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - fuori servizio per montaggio isolatori catena di richiamo sostegno 1
Linea 038 Foggia - Foggia F.S. | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Traslazione stallo Foggia su Shelter
Linea F82 Popoli - Torre dei Passeri RT | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
CP MEZZOLARA - STALLO AT FER 796 | STL | 132 kV | 2018-12-07 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-07 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferente alla sostituzione interruttore stallo C.le Priolo 2
Linea 642 Taranto Est - Mar.Militare 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici su Corde di Guardia vetustà > 35 anni con modalità Lavori Sotto Tensione e linea in Regime Speciale di Esercizio ai sostegni 1-2
Linea 540 Cecina - Saline cd Larderello | LIN | 132 kV | 2018-12-07 | 0.45833 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23540F-L Linea 540 Cecina - Saline cd Larderello _ Chiusura colli morti al palo 76 lato Saline - Larderello
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2018-12-07 | 0.625 | 2018-12-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori DT 635-699 campata 32-33
Linea 132 kV - GUASTALLA - LUZZARA | LIN | 132 kV | 2018-12-07 | 0.625 | 2018-12-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori DT 635-699 campata 32-33
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.4375 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica dei dispositivi anticaduta fornitore (TIMOTEI)
CP CAPOCOLLE - STALLO AT CEW 189 | STL | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DEI DUE SEZ.RI STL 189
CP CAPOCOLLE - SBARRA AT VE LATO 189 | SBA | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT ROV 852 | STL | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
Esterle_STL_132kV_L026 | STL | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.70764 | N | Controlli Protezioni -
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 043 Forli RT / Cesena RT = Interferenza alla tesatura FdG con FO su linea 719 in c.90-90bis sovrapassante linee 717 e 043 (OPGW)
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-08 | 0.4375 | 2018-12-08 | 0.54167 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica dei dispositivi anticaduta fornitore (TIMOTEI)
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-08 | 0.58333 | 2018-12-08 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica dei dispositivi anticaduta fornitore (TIMOTEI)
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente per prova impianto di terra S/E SBA
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Linea interferente per prova impianto di terra S/E SBA
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per ammazzettamento linee al sostegno P.1–lato linea e successiva rimozione colli morti al p.1 della linea 625 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al sostegno P.1 ed entrambe le linee in uscita S/E GOR STL 768
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per ammazzettamento linee al sostegno P.1–lato linea e successiva rimozione colli morti al p.1 della linea 625 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al sostegno P.1 ed entrambe le linee in uscita S/E GOR STL 768
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Richiesta UI Brugherio. Chiusura Colli Morti palo 10 per verniciatura sostegni-f.s. contemporaneo T.031. Anticipo verniciatura 2019
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.4375 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica dei dispositivi anticaduta fornitore AM-SA S.r.l.
S/E Venina-stl 407 Sondrio-C.le Boffetto | STL | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33403 | 2018-12-09 | 0.54167 | N | Verniciatura Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI P.10 L.031
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-09 | 0.375 | 2018-12-09 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Campagna inserimento gel all'interno valvole scoppio ATR
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-09 | 0.4375 | 2018-12-09 | 0.54167 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica dei dispositivi anticaduta fornitore AM-SA S.r.l.
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-09 | 0.58333 | 2018-12-09 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica dei dispositivi anticaduta fornitore AM-SA S.r.l.
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2018-12-09 | 0.625 | 2018-12-16 | 0.33333 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2018-12-09 | 0.625 | 2018-12-16 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.29167 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 112 Ottana - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 112 PER INSTALLAZIONE FUNE DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 425 ACEA Primavalle-ACEA Flaminia | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni - Indisponibilità 2018
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-13 | 0.72917 | S | Altre di Manutenzione - Linea 358 "Sulcis C.P. Iglesias" impiegata per verifiche reti di terra centrali Sulcis e Portoscuso
S/E Sulcis - stl 358 Iglesias 1 | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-13 | 0.72917 | S | Altre di Manutenzione - Stallo 358 denominato "Iglesias1" in stazione Sulcis, per verifiche reti di terra Centrali Sulcis e Portoscuso
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-10 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori L 361 "Oristano Narbolia" sostegno 21
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG con FO su linea numero 361 denominata Oristano Narbolia per rinnovo backbone
Stallo 132 kV 843 S.Colombano in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato Linea. Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio T843 a cura TERNA.
Linea 001 Cervo - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune con OPGW
Linea 553 Cogolo - Ossana | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23.553 Sostituzione fune di guardia nel tratto Ossana Cogolo.Linea in doppia terna con T 23.611
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23.611 Sostituzione fune di guardia nel tratto Ossana -Cogolo Linea in doppia terna con T 23.553
Linea 298 Alfa Avio - Brusciano | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2019-01-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione tratto in cavo o.f.
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Revisione comando interruttore
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando interruttore
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.83333 | N | Sostituzione Sostegni - T.G07 - Sostituzione Sostegni tratta 302÷305 - Accordi presi con DOTE (Greppi) - in tale periodo non è garantito il rientro della linea in caso di urgenza.
ROMA S. STL SELVOTTA | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - ACEA SELVOTTA 150 kV - Sostituzione TA
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.757 sostituzione urgente conduttori danneggiati a cura impresa. no tempi ripresa.
S/E Fano - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni macchina e stalli 380 132 kV
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.843 - risanamento linea
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B + ver protezioni
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B1 120kV per revisione interruttore blindato stallo Parallelo K1 120kV. NOTA: i primi 2 giorni i tdr saranno di 24h, per i restanti giorni saranno quelli esposti.
S/E Rosara - Parallelo KN1 120kV-Sez.1^ | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Revisione interruttore blindato
S/E Milano ric.nord - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - Parallelo K 220kV
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Villabona sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS Stl 132 kV VILLABONA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 150 kV - Sostituzione TA
S/E Laino - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 31301E - LAINO, SPCC UF 380kV ATR2
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - messa in sicurezza sbarre A 220kV per interferenza CT B PARALLELO 220kV SE FRATTA
S/E Fratta - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo parallelo__220 kV - SE FRATTA
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON F.O.
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - indisp. linea 515 x prove di terra a Chatillon
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - indisp. stallo 515 di Chatillon x prove di terra
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza stallo 380 ATR2 380/150kV della stazione Rumianca con compartimentazione blindato
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Laino: stallo linea 380kV Rossano1, sostituzione interruttore.
S/E Chatillon - stl 207 Valpelline | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 207 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Valpelline - stl 207 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 207 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Modifica compartimentazione blindato sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Rumianca
S/E Rumianca - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Modifica compartimentazione blindato stallo "Parallelo sbarre 380kV" della stazione Rumianca
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L12 Cassano
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Richiesta indisponibilità per sostituzione fdg , sostituzione morsetteria ed isolatori
S/E Larino - stl 928 Roccavivara | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
LINEA 699 S. PIETRO VERNOTICO - CAMPI SALENTINA | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
S/E Polpet - stl 668 Desedan CP | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23668A-R - S/E Polpet - stl 668 Desedan CP: verifica protezioni.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 KV per sostituzione sezionatore Stallo Parallelo lato sbarra B in SE Pordenone
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità stallo parallelo 132 KV per sostituzione sezionatore lato sbarra B in SE Pordenone
S/E Selargius - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre "B" 220kV in Selargius interferenti con bonifica punti caldi stallo ATR2
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-10 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 672 Francavilla - Valletta cd FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici su Corde di Guardia vetustà > 35 anni con modalità Lavori Sotto Tensione e linea in Regime Speciale di Esercizio ai sostegni 161-162-164-165
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-10 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore strefolato Data Fine Flessibilità: 12/09/2018
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifica punti caldi stallo 220kV ATR2 della stazione di Selargius istanze HVTT2_3420904 e HVTT2_3847423
primavalle stl 150 kV Flaminia | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p. Primavalle.1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
CP TOR 3 TESTE STL 150 KV LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p. T.T. Teste. 1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
Primavalle sistema sbarra 150 kv | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Semisbarra stallo Flaminia/O interferente per sostituzione TV di linea c.p. Primavalle.
A. LUNGHEZZA - A. TOR TRE TESTE | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione TV di linea c.p. T.T. Teste. 1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
Stallo 120 kV M.S.GIUSTO in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.stl)
Linea 310 Tuili - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 310 denominata "Tuili Taloro1" interferente con controlli tecnici stallo a estremo Taloro1
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV denominate A in stazione Taloro interferenti con CTB su stallo 310
S/E Taloro 1 - stl 310 Tuili | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150kV numero 310 (denominato "Tuili") in stazione Taloro1
L545 Nogarole-cp Mozzecane-cp Bigarello- | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.lin)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.sbarra Al)
Linea 920 CP Fasano - Cisternino RT | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
GIANICOLO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR1-R e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Stallo 132 kV 401PRIMALU in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR8 - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi con mail del 06/06/2018
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 in SE Pordenone per CTB. I tempi di rientro di riferimento sono quelli della sostituzione sezionatori.
Stallo 132 kV 151BRESSAN in CP VOGHERA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Ultimazione prove di terra
Linea 151 Cp Bressana - Cp Voghera | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in CP Voghera. Ultimazione Prove di terra.
Stallo 150 KV NISSORIA in CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT dello stallo Nicoletti in CP Nissoria
S/E Planais - stl Belvedere | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-10 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl Belvedere in SE Planais per prova protezioni
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per trattamento sf6 in S/E San Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Trattamento sf6
S/E Sangone - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B - Accordi presi con e-distribuzione
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E SMCV - Sostituzione Sez. - Sbarre A2 150kV - Stallo TAV
S/E S.Maria C.V. - stl 401 Marcianise RT | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E SMCV - Sostituzione Sez. - Sbarre A2 150kV - Stallo TAV
Linea 757 Fano E.T.-Fano Centinarola CP | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.00069444 | 2018-12-11 | 0.16667 | S | Interferenza Linea - 23757 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELL'IMBARCAZIONE
S/E Sorgente - stl CP Contesse | STL | 150 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB protezione stallo Contesse a 150 kV in S.E. Sorgente
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza SB B 220kV per interferenza CTB parallelo 220kV SE Fratta
S/E Pallanzeno - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - CTB ATR1 Sbarra A a 220kV
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B 843
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifiche valvole di sicurezza
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LIN 264 - sostituzione sezionatore linea e terra
S/E Erzelli - stl 264 Bistagno | STL | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 264 - sostituzione sezionatore linea e terra
S/E Polpet - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z35528A-K01 - S/E Polpet - Parallelo K: verifica protezioni.
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.031 richesta di UI NO per interferenza alla sostituzione F.d.G. con F.O. (Progetto Open Fiber) sulla linea T.624 Calliano-Asti Nord. ok accordi con RFI. 25.10.18 modifica richiesta da UINO con accordi RFI.
S/E Calusia - stl 089 S.Giovanni In F. | STL | 150 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
GALLICANO Stl ISOLASANTA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 542 GALLICANO-ISOLA SANTA PER CONTROLLI SPECIALISTICI INTERRUTTORE AT
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante pericolose linea 23165A2 Villavalle - Orte cd Nera Montoro
CASTEL GIUBILEO TRG1 3/9 | TRF | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE CON JOLLY CLIENTE 11-13/12/2018 ¿ STALLO LINEA 132 KV TR 1 , MATRICOLA N.154829, C.LE CASTEL GIUBILEO
Linea 243 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.243 interferenza alle prove di passo e contatto presso UT Teksid (linea in DT con T.244)
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.244 Richiesta UT Teksid per prove di terra presso proprio impianto. linea in DT con T.243 richiesta fuori servizio per interferenza.
CP CERVIA - STALLO AT SVO 823 | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATTIVITA' RIPRISTINO SEZ.RI
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - MAC: completamento controllo protezioni (ind stl)
Stallo 132 kV 402CIV-OGG in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
LINEA 132KV N.569 SALINE-TERRICCIOLA | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L569 Verifica impianto di terra C.P. Saline di Volterra - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP SALINE DI V. - STALLO AT 569 TERRICCIOLA | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C.P. Saline di Volterra
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Passivazione
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B
S/E Calusia - stl 130 Orichella | STL | 150 kV | 2018-12-11 | 0.5 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
Linea 703 - Potenza/Avigliano/Tito sm. | LIN | 150 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRICS_Raccordi alla SE di Picerno
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI ANNUALI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI ANNUALI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controlli annuali
S/e Scandale - stl ERGO SUD | STL | 400 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.70833 | S | Verniciatura - Miglioria Verniciatura TA stallo 380 kV Ergosud in SE Scandale
S/E Pallanzeno - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - CTB ATR1 Sbarra B a 220kV
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb 843
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione perdite SF6 stallo primario ATR301 S/E Calenzano.
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB CALTAVUTURO
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.sbarra B)
Linea 629 - Francavilla - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici su Corde di Guardia vetustà > 35 anni con modalità Lavori Sotto Tensione e linea in Regime Speciale di Esercizio ai sostegni 7/3-7/4-7/7-7/8
S/E Taloro - Sbarra B 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV denominate B in stazione Taloro interferenti con CTB su stallo 310
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-12 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B
CP B. TEDALDA - SBARRA AT VE LATO 023 | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Montaggio futuro stallo TR Verde - (riserva)
CP B. TEDALDA - STALLO AT 036 PIEVE S.STEFANO | STL | 132 kV | 2018-12-12 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Montaggio futuro stallo TR Verde - (riserva)
Stallo 132 kV 444OLGINAT in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-12-12 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
Cividate_TRF_TR3 | TRF | 132 kV | 2018-12-12 | 0.54167 | 2018-12-21 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Interferenza con attivit¿ di trattamento/polarizzazione olio Attivit¿ di trattamento/polarizzazione olio Tr.
S/E Caracoli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-13 | 0.3125 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL CALTAVUTURO
S/E Brindisi Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 4.
Linea 778 S.Martino In Xx - S.Arcangelo | LIN | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 778 S.Martino in XX / S.Arcangelo = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 Anello-3 Romagna-2) (accordi AEP 23/1/18)
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb 843
Trasformatore ausiliari di centrale MINCIO | STT | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SE MINCIO - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione o sostituzione valvola di scoppio
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose linea 23F61A1 Villavalle - Orte
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici sul sezionatore di Sbarra A 380 kV stl Ergosud in SE Scandale (legata all'indisponibilità n. 181030110010083)
S/E Valpelline - stl 210 Leynì | STL | 220 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 210 a Valpelline x controllo protezioni
LINEA L09 MILANO RIC.NORD - SESTO S.G. | LIN | 220 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna * In ombra a indisp per cambio prot
S/E Milano ric.nord - stl L09 Sesto S.G. | STL | 220 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L09 Sesto S.G.
S/E SUVERETO - STALLO 132KV N.T41 SUVERETO FOTOV. | STL | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_FTV SUVERETO - MESSA IN SICUREZZA PER CONTROLLI TECNICI SPECIALISTICI DI TIPO B- E' RICHIESTA ANCHE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE IN CAVO
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione sezionatore lato Sbarra " A1" T843.Ammessa tensione di ritorno. Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio linea TERNA.Fuori servizio riserva Fincantieri
Stallo 132 kV 843 S.Colombano in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore Controsbarra "A1" STL T843. Ammessa tensione di ritorno in Linea. In ombra a fuori servizio linea TERNA
Linea 036 Badia Tedalda-Pieve S.Stefano | LIN | 132 kV | 2018-12-13 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori edili in CP Badia T. a cura E-Distribuzione
Stallo 132 kV 080MANDELL in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-12-13 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
Stallo 132 kV 585 RFI Bussoleno in CP Mompantero | STL | 132 kV | 2018-12-13 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione montante su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno
Linea 171 Cp Miradolo - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.171 posa fibra ottica per Open Fiber
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON LA T.544 IN CAMPATA 16-17 E CHIUSURA COLLI MORTI AL P.15
Linea 544 Rondissone - Chivasso CP | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON LA T.687 IN CAMPATA 17-18
Stallo 132 kV 581AEMSUSA in CP MOMPANTERO | STL | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore e FDG FO. chiusura colli morti al palo 44B presi accordi con utente
S/E Mistretta - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza dei lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
S/E MISTRETTA - STL 107 CP TROINA | STL | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza ai lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
S/E MISTRETTA - STL 106 C. DI LUCIO E DER. | STL | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza ai lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T488 Interferenza con CH colli morti al P.12 lato Robbio. Accordi in corso con RFI e ENEL Distribuzione Lombardia. A fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Interferenza per RIMOZIONE Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO RICHIESTO DA TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RIMOZIONE Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso al termine della Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC.su T005
Linea 043 Luzzi - Rende | LIN | 150 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
Lin 557 Cp Corsico-Cp Vaiano V-Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Corsico con ABB Manutenzione Ibrido con Tecnico ABB
Stallo 132 kV 557VAI ASS in CP CORSICO | STL | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Ibrido con Tecnico ABB
Linea 561 Rondissone - Cerreto | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altri investimenti - SOSTITUZIONE TRATTO IN CAVO OF PRESSO SE RONDISSONE
Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.35417 | 2018-12-16 | 0.58333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23424A-L Foiano - Serre di Rapolano - Interferenza con linea 437 per sostituzione fibra ottica - L23424-L Interferenza lavori linea 012
Linea 501 CP Breccia - CP Como Nord | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.29167 | 2018-12-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta e-distribuzione sostituzione contatti semisbarra verde
Stallo 132 kV 501 BRECCIA in CP COMO NORD | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.3125 | 2018-12-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sostituzione contatti semisbarra verde
Linea 070 Cunardo - Mascioni CD Creva | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - T.070 chiusura CM palo 2trip
Lin 557 Cp Corsico-Cp Vaiano V-Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti.
S/E Caldarola (SCRI) - stl M17 Lead Time | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per chiusura colli morti al sostegno P.1 della linea 625 e successiva rimozione colli morti al sostegno P.1 della linea 768 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al P.1 ed entrambe le linee in uscita da S/E GOR STL.625
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per chiusura colli morti al sostegno P.1 della linea 625 e successiva rimozione colli morti al sostegno P.1 della linea 768 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al P.1 ed entrambe le linee in uscita da S/E GOR STL.625
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 012 Cortona - Foiano della Chiana | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.35417 | 2018-12-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23012A-L Linea 012 Cortona - Foiano della Chiana - sostituzione fibra ottica
Lin 557 trc Cp Assago - Corsico allac. | TRC | 132 kV | 2018-12-16 | 0.5 | 2018-12-22 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza indisponibilità 181004040139885 sostituzione conduttori T.215
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.625 | 2018-12-23 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.625 | 2018-12-23 | 0.33333 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
Linea 010 Padova RT - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Spinea RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
LIGONCHIO Stl SIL-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDI INTERRUTTORE
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23665A-L Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo: FS per installazione antirotazionali.
S/E Villanova - ATR 6 380/150 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON primario/secondario/macchina
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttore L.06 -2018-2019
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione TVC e spostamento bobine OCV
S/E TAVAZZANO - STL L06 MILANO RIC.SUD | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE TVC L.06 + Spostamento bobine OCV sul portale
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 211 x prove di terra a Montjovet
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 211 di Montjovet x prove di terra
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR301 primario. Attività in ombra ad eliminazione perdita SF6
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Eliminazione perdite SF6 stallo primario ATR301 S/E Calenzano.
L 164 S/E Lacchiarella-Cp Assago-Cp Mila | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza indisponibilità 181004040139885 sostituzione conduttori T.215
S/E Pallanzeno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MOT Ex data 24-28/09/18S/E Pallanzeno: Sostituzione "interruttore k 132kV". Nessun tempo di rientro
PADOVA FS STL 132 KV SPINEA FS | STL | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AZT-220-18-Revisione Interruttore 1° ATR T3 - Semisbarra A 220 per interferenza con revisione interruttore, si chiede apertura sezionatore inter-sbarra
Linea 361 La Spezia - Marginone | LIN | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - CTB STL 361 S/E MRG
S/E Marginone - stl 361 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SCARICATORI SU PRIMARIO E SECONDARIO
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostituzione manometri olio entrambi i lati
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione stallo
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-18-Revisione Interruttore 1° ATR T3
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-12-17 | 0.35417 | 2018-12-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici su Corde di Guardia vetustà > 35 anni con modalità Lavori Sotto Tensione e linea in Regime Speciale di Esercizio ai sostegni 140-141-148-149
S/E Carlentini (Brulli)-stl 691 Augusta2 | STL | 150 kV | 2018-12-17 | 0.35417 | 2018-12-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
Linea 430 Chiusi - Valiano | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L430 - Verifica impianto di terra C.P. Chiusi - Richiesto da ENEL Distribuzione
L. 472 Palo 1 / Linea 479 - Ut.Sarpom cd | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.625 | S | Controlli di legge - MOT ex data 25 - 26/09/18.T472/479 per C.di Legge a rich. Ut. Sarpom, linea sezionata e messa a terra a Boffalora e solo sezionata presso UT. SARPOM e Ut. AGIP. T472 ammazzettata con T479 e Ut. Reno De Medici scollegato, tronco T479 trasm. da UI Cislago
Linea 479 Palo 1 / Linea 472 -CS Sondel | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.625 | S | Controlli di legge - MOT 180822093329162 ex data 25 - 26/09/18. T472/479 per C.di Legge a rich. Ut. Sarpom, linea sezionata e messa a terra a Boffalora e solo sezionata presso UT. SARPOM e Ut. AGIP. T479 ammazzettata con T472 e Ut. Reno De Medici scollegato.
S/E Camerata P.-stl 158 C.P. Camerata P. | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-132-18-Controllo protezione stallo
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione stallo
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
Stallo 132 kV 843 S.Colombano in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore Controsbarra "B1" STL T 843, ammessa tensione di ritorno. Attivit¿ in ombra al fuori servizio TERNA.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR301 primario. Attività in ombra ad eliminazione perdita SF6
Sez. sbarra (1)B1 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per Manutenzione SEZIONATORE LATO Sbarra "B1" STL T843. Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio linea TERNA.
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Leggera Interruttore Stallo Primario
CASTEL GIUBILEO Stl OTTAVIA FS 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE CON JOLLY SIEMENS 18-20/12/2018 ¿ STALLO LINEA 132 KV FS OTTAVIA, MATRICOLA N.152845, C.LE CASTEL GIUBILEO
S/E Deliceto - stl 150 kV Torretta | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL TORRETTA
STALLO 132 KV 593 DER IN CP TOMBOLO | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CONTROLLI INT. AT LINEA AT ST ST 037 - SPOSTATA CAUSA ATTIVITA' SULLA LAT CAERANO - ISTRANA
PONT S.MARTIN - Stl linea 524 | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Verifica taratura protezione distanziometrica impostata il 13/09/2018 senza poterla provare
S/E SORTINO - STL EOLICO CARLENTINI 2 150 KV | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo Carlentini 2
S/E SORTINO - STL 669 VIZZINI (EX BRULLI) 150 KV | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Vizzini
S/E Sortino - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarre 150kV
S/E Stazzona-Reattore1 132kV-60MVar | RIF | 132 kV | 2018-12-18 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Campagna inserimento gel all'interno valvole scoppio ATR
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità dello stallo Volturara in SE Alberona per montaggio manometri SF6 interruttore.
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-19 | 0.3125 | 2018-12-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
L454 SCRI Bari T-Getrag cd BA.I1-Fuc.-FS | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E Magenta - stl 271 Novara Sud | STL | 220 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - installazione Microbilanci
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.64583 | N | Verniciatura - Feroleto: Verniciatura TA stallo 380kV ATR1. Non è previsto il rientro serale per le attività di preparazione alla verniciatura dei TA che altrimenti andrebbe rimossa ogni giorno
Linea 669 S/E Sortino - S/E Vizzini (Brulli) | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea Vizzini
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2018-12-19 | 0.375 | 2018-12-19 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Campagna inserimento gel all'interno valvole scoppio ATR
S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga | STL | 132 kV | 2018-12-19 | 0.375 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - FOR-L774 Verifica Protezioni CTB-2A (senza PLS)
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-12-20 | 0.29167 | 2018-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna In ombra a indisp per vernic sostegni linea
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - K 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATR2 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRICS_Completamento SE Picerno, entrata definitiva in serivizio dei raccordi e del Produttore che entra in cavo
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR301 primario. Attività in ombra ad eliminazione perdita SF6
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - 23146A1_Lauria-Padula sostituzione consolidamento P. 602
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI AI SOSTEGNI 11 E 12
Linea 197 Minervino - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Milano ric.nord - stl 205 Verderio | STL | 220 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl 205 Verderio
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-20 | 0.34375 | 2018-12-20 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - SBA 130 -Apposizione maniglie sicurezza sbarre Stalli ATR2 e Parallelo 132 KV
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-20 | 0.46875 | 2018-12-20 | 0.65625 | N | Altre di manutenzioni - SBB 130 -Apposizione maniglie sicurezza sbarre Stalli ATR2 e Parallelo 132 KV
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - STL 712 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - messa in opera fune di guardia mancante campata 85/3-85/4. Indisp. legata alla linea L23131C-L - Linea 131 Orichella - Rogliano 181003115704789
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera fune di guardia mancante campata 85/3-85/4 Indisp. legata alla linea L23157A-L - Linea 157 Orichella - Savuto 181003115845120
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-21 | 0.34375 | 2018-12-21 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - SBA 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
S/E Carlentini (Brulli)-stl 692 Franc.CP | STL | 150 kV | 2018-12-21 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-21 | 0.41667 | 2018-12-21 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Campagna inserimento gel all'interno valvole scoppio ATR
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-21 | 0.46875 | 2018-12-21 | 0.65625 | N | Altre di Manutenzione - SBB 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
S/E Mucone 1°S - stl 187 Cecita | STL | 150 kV | 2018-12-21 | 0.5 | 2018-12-21 | 0.58333 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Mucone 1: adeguamento circuiti protezione RAZOA stallo 150kV Cecita
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.54167 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento tra 904-922 per cambio conduttori L.568 area Sesto Edison
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.54167 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento tra 904-922 per cambio conduttori L.568 area Sesto Edison
Linea 170 S/E S.Rocco - Cp Miradolo | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza per posa FO per Open Fiber su T.171
Lin 557 Cp Corsico-Cp Vaiano V-Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti.
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2018-12-22 | 0.35417 | 2018-12-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL (ind STL) 2 fuori servizio
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-22 | 0.35417 | 2018-12-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind sb.A)
Linea 565 CP Vimodrone - CP Rodano | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.54167 | 2018-12-22 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento tra 922§(p.37) -565(p33) per cambio conduttori L.568
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.54236 | 2018-12-22 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento tra 922§(p.37) -565(p33) per cambio conduttori L.568
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - fuori servizio L. 768 - 625 x rimontaggio colli morti al p.1 della linea 625 e successiva rimozione ammazzettamenti linea 768 con linea 625 al sostegno P.1 ---> a fine lavori ripristino del normale esercizio di entrambe le linee 768 e 625
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 x rimontaggio colli morti al p.1 della linea 625 e successiva rimozione ammazzettamenti linea 768 con linea 625 al sostegno P.1 ---> a fine lavori ripristino del normale esercizio di entrambe le linee 768 e 625
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-23 | 0.41667 | 2018-12-23 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-12-23 | 0.41667 | 2018-12-23 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E Mercallo - stl 800 Borgo Ticino | STL | 132 kV | 2018-12-24 | 0.33333 | 2018-12-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-24 | 0.33333 | 2018-12-25 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Montalto 380KV
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2018-12-24 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-24 | 0.33333 | 2018-12-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Montalto 2 - 380 KV
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-12-24 | 0.375 | 2018-12-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-26 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Montalto 380KV
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-26 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Montalto 2 - 380KV
STALLO 132 KV 599MARC.UT IN CP CASALMAGGIOR | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Preaccordi con Sig Lanfredini 0375 282518 - Accordi definitivi a cura Terna - Riserva MT di circa 1500 kW
Stallo 132 kV 681 in CP CASALMAGGIORE | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP CASALMAGGIORE IN MT
L595 cp Casalmaggiore-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sezionatori linea in CP Casalmaggiore
Linea 132 kV - Casalmaggiore CP - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sezionatori linea in CP Casalmaggiore
Stallo 132 kV 595MARTIGN in CP CASALMAGGIOR | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP CASALMAGGIORE IN MT
CAMERLATA FS Stl 132 kV ALBATE | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - lavori installazione shelter
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 512 a Chatillon x controllo protezioni
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.V17 Fuori servizio per rimozione ammazzettamento con T.018 e completamento montaggio sbarra di stazione (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018 Fuori servizio per ripristino calate stallo, rimozione ammazzettamento con T.23.V17 e completamento montaggio sbarra di stazione (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
S/E Bulciago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2019-01-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LATO 380KV
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza CPB ST.624
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 257 - Prove di terra Centrale Enel Produzione
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FANO Z.I. | SBA | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' DI SVILUPPO LATO ROSSO DI CP CONTO LAMIAL
S/E Castelnuovo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni SPCC MON lato 380 e 132kV + protezioni di macchina
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23719 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A FANO ZI DA PARTE DI ENEL DD-ERM
LINEA 698 FANO ZI - PROFILGLASS | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23698 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A FANO ZI DA PARTE DI ENEL DD-ERM
STALLO 120 kV PROFILGLASS IN CP FANO ZI | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' DI SVILUPPO CONTO LAMIAL
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' DI SVILUPPO CONTO LAMIAL
Linea F02 Poggio Imperiale - S.Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 198 Cp Corsico - Cl Vidrala | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Corsico con ABB CONCORDATO PASSAGGIO DAL 132 KV AL 15 KV SENZAINTERRUZIONE
S/E Brescia Iveco - stl ut. Iveco | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea568 S/E Sondel Cologno-CP Vimodrone | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2019-01-04 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori L.568
Linea 232 Milano ric.nord - Marcello | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl 232 Marcello | STL | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
Linea 132 kV - Albate CP - F.S. Camerlata CS | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività per lavori UPRI in SE Camerlata
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
Linea 132 kV - Cesano B. CP - Corsico CP | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez. Linea in CP Corsico con ABB Manutenzione Ibrido con Tecnico ABB
Stallo 132 kV 556CESANO in CP CORSICO | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Ibrido con Tecnico ABB
Stallo 132 kV 198 in CP CORSICO | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONCORDATO PASSAGGIO DAL 132 KV AL 15 KV SENZA INTERRUZIONE . RISERVA MT 6100 KW
ROMA OVEST - TORREVECCHIA | LIN | 150 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p. Torrevecchia. 1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Ripristino colonnini isolatori linea 352
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind STL)
Linea 445 Cressa - Borgomanero RFI | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.445: Controlli tecnici in Linea
T.VECCHIA Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p. Torrevecchia. 1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
FLAMINIA 2 - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV di linea c.p. M.Mario/F. 1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
M.MARIO Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di linea c.p. M.Mario/F. 1°giorno senza rientro serale, dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
Linea 769 Nogarole Rocca-Vago cd SOL | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind LIN)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind sb.B)
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Ripristino colonnini isolatori sotto sbarra A linea 352
Linea 447 S.Barbara SF6- Gaiole CP | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 447
Stallo 150 kV RG RICEVITR in CP COMISO | STL | 150 kV | 2018-12-27 | 0.375 | 2018-12-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Controlli funzionali sul'interr. AT e manutenzione comando oleodinamico.
S/E S. Barbara - stl 447 Gaiole CP | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 447
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-28 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2018-12-28 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo linea Montalto 2- S/E Aurelia 380KV
Stallo 150 kV VITTORIA in CP COMISO | STL | 150 kV | 2018-12-28 | 0.375 | 2018-12-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Controlli funzionali sul'interr. AT e manutenzione comando oleodinamico.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-28 | 0.375 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A 132KV
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-29 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-30 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B 132KV